## Reporte de Gerencia
| PCI Mes | 9084 | 2204.6226
UNIDAD G3.0 | [9 empty] | UNIDAD G3.2
No. Día | ener | carbon | caliza | ACPMG3.0 | aux_fronte | Aux_Barraje | HeatRate | AVG | ener bruta | No. Día | ener | carbon | caliza | ACPMG3.0 | aux_fronte | Aux_Barraje | HeatRate | AVG | ener bruta
Dia 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50534.96 | 52618 |  | 0 | 0 | Dia 01 | 3093.79 | 1845.38 | 80.8 | 0 | 0 | 20649 | 11804.0639 | 128.9079 | 3794040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dia 02 | 413.82 | 335.07 | 31.2 | 16431.4025 | 136611.19 | 224068 | 241687.0325 | 17.2425 | 503590 | Dia 02 | 777.11 | 498.43 | 23.4 | 0 | 133422.68 | 20649 | 11079.3935 | 32.3796 | 968600 | 56.71 | 56.93 | 60.12 | 58.18 | 54.49 | 48.64
Dia 03 | 3015.3 | 1702.39 | 16.2 | 0 | 0 | 397037 | 10414.2255 | 125.6375 | 3413240 | Dia 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138945.82 | 3925 |  | 0 | 0 | 241.53 | 283.47 | 328.39 | 307.47 | 390.71 | 150.82
Dia 04 | 3040.24 | 1631.41 | 11.5 | 0 | 0 | 404209 | 9844.1556 | 126.6767 | 3436900 | Dia 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120403.01 | 3925 |  | 0 | 0 | 206.79 | 271.53 | 318.48 | 302.26 | 316.73 | 215.62
Dia 05 | 3160.32 | 1676.71 | 14.6 | 0 | 0 | 405101 | 9739.0502 | 131.68 | 4139040 | Dia 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119182.39 | 3945 |  | 0 | 0 | 188.75 | 250.14 | 346.15 | 346.14 | 346.15 | 199.38
Dia 06 | 3161.18 | 1666.85 | 0 | 0 | 0 | 405919 | 9694.8443 | 131.7158 | 177210 | Dia 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114603.78 | 4110 |  | 0 | 0 | 190.72 | 245.71 | 341.66 | 341.72 | 341.74 | 205.3
Dia 07 | 3217.33 | 1722.94 | 3.7 | 0 | 0 | 402413 | 9882.8564 | 134.0554 | 3616310 | Dia 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134300.81 | 5113 |  | 0 | 0 | 196.63 | 260.27 | 356.29 | 359.03 | 364.54 | 186.18
Dia 08 | 3205.19 | 1702.37 | 7.3 | 0 | 0 | 393313 | 9738.7155 | 133.5496 | 3667310 | Dia 08 | 587.69 | 727.38 | 21.1 | 4747.75 | 197273.77 | 19297 | 33383.5194 | 24.4871 | 815010 | 204.11 | 292.44 | 331.62 | 347.26 | 352.15 | 174.79
Dia 09 | 3173.79 | 1717.23 | 0 | 0 | 0 | 409875 | 9937.6018 | 132.2413 | 3575340 | Dia 09 | 2567.8 | 1586.01 | 13.6 | 0 | 20587.34 | 19297 | 12410.5894 | 106.9917 | 3071280 | 192.52 | 314.09 | 325.32 | 345.93 | 345.83 | 193.54
Dia 10 | 3096.89 | 1679.36 | 0 | 0 | 0 | 385100 | 9947.8946 | 129.0371 | 3486290 | Dia 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185973.31 | 19297 |  | 0 | 0 | 207.01 | 308.11 | 320.03 | 332.19 | 332.86 | 179.16
Dia 11 | 3793.16 | 2022.42 | 0 | 0 | 0 | 383538 | 9659.0342 | 158.0483 | 4232420 | Dia 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120961.92 | 7287 |  | 0 | 0 | 194.69 | 411.92 | 423.96 | 408.82 | 470.38 | 112.65
Dia 12 | 3718.99 | 2000.68 | 0 | 0 | 0 | 468581 | 9753.4713 | 154.9579 | 4146990 | Dia 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112070.16 | 7287 |  | 0 | 0 | 207.1 | 347.84 | 423.12 | 447.72 | 485.7 | 89.2
Dia 13 | 3808.87 | 2016.16 | 0 | 0 | 0 | 436718 | 9588.7676 | 158.7029 | 4243080 | Dia 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119004.39 | 6659 |  | 0 | 0 | 224.75 | 315.86 | 435.89 | 466.06 | 475.16 | 98.44
Dia 14 | 3792.67 | 2035.18 | 0 | 0 | 0 | 425902 | 9720.559 | 158.0279 | 4228560 | Dia 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135455.99 | 7349 |  | 0 | 0 | 229.64 | 305.06 | 425.02 | 401.88 | 436.79 | 236.79
Dia 15 | 2694.67 | 1507.53 | 0 | 0 | 35128.02 | 354252 | 13575.8155 | 112.2779 | 3192380 | Dia 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149851.99 | 8293 |  | 0 | 0 | 162.62 | 218.82 | 314.62 | 295.37 | 333.63 | 182.47
Dia 16 | 1094.37 | 719.59 | 0 | 3430.48 | 101782.25 | 271600.6 | 13569.0611 | 45.5987 | 1290200 | Dia 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123917.28 | 6848 |  | 0 | 0 | 89.07 | 114.82 | 148.92 | 151.11 | 158.28 | 57.39
Dia 17 | 3783.35 | 2017.84 | 0 | 0 | 0 | 427414.4 | 9662.2293 | 157.6396 | 4215620 | Dia 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118868.68 | 6094 |  | 0 | 0 | 193.72 | 265.74 | 459.32 | 486.91 | 486.84 | 125.31
Dia 18 | 2093.46 | 1254.44 | 0 | 0 | 40904.41 | 318854 | 11006.8272 | 87.2275 | 2541130 | Dia 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119609.33 | 6228 |  | 0 | 0 | 145.05 | 132.33 | 281.82 | 300.66 | 294.92 | 99.66
Dia 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85723.12 | 83169 |  | 0 | 0 | Dia 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120115.29 | 5897 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dia 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68244.56 | 68440 |  | 0 | 0 | Dia 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119642.93 | 5897 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dia 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68244.56 | 43668 |  | 0 | 0 | Dia 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120632.2104 | 7087 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dia 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41865.6647 | 40577 |  | 0 | 0 | Dia 22 | 409.35 | 533.41 | 0 | 7433.51 | 174026.35 | 15455 | 33823.5651 | 17.0563 | 603610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dia 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36216.27 | 24403 |  | 0 | 0 | Dia 23 | 2038.97 | 1334.99 | 0 | 0 | 0 | 20755 | 13073.3401 | 84.9571 | 2568510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dia 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41404.08 | 52263.51 |  | 0 | 0 | Dia 24 | 2911.23 | 1676.08 | 0 | 0 | 0 | 22252 | 11409.4886 | 121.3012 | 3486260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dia 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34496.04 | 33731.49 |  | 0 | 0 | Dia 25 | 5087.95 | 2596.73 | 0 | 0 | 0 | 22252 | 10140.591 | 211.9979 | 5882160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dia 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33364.23 | 32598 |  | 0 | 0 | Dia 26 | 5777.23 | 2903.25 | 16.3 | 0 | 0 | 22252 | 9943.4603 | 240.7179 | 6642220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dia 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32895.29 | 32623 |  | 0 | 0 | Dia 27 | 6060.46 | 3044.11 | 0 | 0 | 0 | 35533 | 9939.7144 | 252.5192 | 6950820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dia 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35822.01 | 35440 |  | 0 | 0 | Dia 28 | 6051.61 | 3033.88 | 35.3 | 0 | 0 | 35533 | 9922.3206 | 252.1504 | 6931250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dia 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39553.4812 | 38541 |  | 0 | 0 | Dia 29 | 4787.58 | 2459.16 | 74.1 | 0 | 37950.91 | 30494 | 9709.0297 | 199.4825 | 5471520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dia 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23216.3717 | 23244 |  | 0 | 0 | Dia 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134855.51 | 7316 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dia 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dia 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50263.6 | 27408.17 | 84.5 | 19861.8825 | 906006.5077 | 7075211 | 22634.5634 |  | 54105610 |  | 40150.77 | 22238.81 | 264.6 | 12181.26 | 2871655.8504 | 406975 | 13587.6212 |  | 47185280
| Heat Rate Prom Mes |  | 10920.382 | [7 empty] | Heat Rate Prom Mes |  | 11092.49
Note on G4: KWh
Note on R4: KWh

## Dia 01
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 1 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | David Ortiz
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 1374.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.77 | 1111.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1387.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.1 | 1062.57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1368.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.27 | 1080.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1402.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.69 | 1080.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1412.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.37 | 1071.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.94 | 1021.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1417.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.93 | 1012.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 1447.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.36 | 1017.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1449.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.32 | 1051.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1440.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.2 | 1099.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1403.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.2 | 1146.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1438.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.62 | 1142.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1459.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.18 | 1125.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 1483.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.55 | 1077.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1409.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.46 | 1039.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 1249.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074.79 | 1052.71 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1354.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.16 | 980.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1273.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.95 | 986.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1343.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.84 | 932.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1305.42 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 1028.79 | 1001.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1305.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.5 | 971.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1281.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.89 | 984.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1300.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.42 | 955.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1447.18 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 1098.47 | 1075.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 33157.14 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 25455.77 | 25079.19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 50534.96 |  | Activa [ KWh ] | 52618
0:00 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 10997
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
Eficiencia
Día: | 1 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | David Ortiz
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta DCS | Energia Reactiva CONTADORES |  | Energía Neta CONTADORES | Consumos CONTADORES | Despacho y Redespacho CND-DESPACHO FINAL | Desvíos | Ing. CND que Autoriza DEL REPORTE de autorizacion | Causa del desvío preguntar causa | HR CALCULO | Energía desviada CALCULO | Consumo Carbón DCS | [8 empty] | Consumo de Caliza MANUAL | Consumo de ACPM MANUAL
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 159260 | 175 | 1477.98 | 130.2 | 0 | 226 | -42.3894 |  | Alta temperatura en hogar | 11517.9844 | -95.8 | 9.64 | 8.96 | 8.62 | 9.11 | 9.59 | 9.09 | 9.1 | 11.68 | 75.79 | 0 | 0
2 | 158120 | 4175.07 | 3.88 | 129.25 | 0 | 203 | -36.33 |  | Alta temperatura en hogar | 11630.1988 | -73.75 | 9.65 | 9.03 | 8.64 | 9.16 | 9.55 | 9.16 | 9.1 | 11.68 | 75.97 | 0 | 0
3 | 157130 | 5461.57 | 0 | 128.39 | 0 | 178 | -27.8708 |  | Alta temperatura en hogar | 11666.4908 | -49.61 | 9.58 | 8.96 | 8.65 | 9.22 | 9.58 | 9.04 | 9.06 | 11.61 | 75.7 | 0 | 0
4 | 157630 | 12211.54 | 0 | 128.62 | 0 | 157 | -18.0764 |  | Alta temperatura en hogar | 11714.8563 | -28.38 | 9.66 | 9.01 | 8.65 | 9.28 | 9.59 | 9.08 | 9.14 | 11.74 | 76.15 | 0 | 0
5 | 157850 | 11317.61 | 0 | 129.25 | 0 | 142 | -8.9789 |  | Alta temperatura en hogar | 11662.3476 | -12.75 | 9.63 | 9.01 | 8.72 | 9.25 | 9.65 | 9.03 | 9.09 | 11.8 | 76.18 | 0 | 0
6 | 158940 | 9032.37 | 0 | 129.4 | 0 | 130 | -0.46154 |  |  | 11847.6141 |  | 9.81 | 9.17 | 8.83 | 9.38 | 9.86 | 9.13 | 9.35 | 11.95 | 77.48 | 0 | 0
7 | 160290 | 5856.38 | 0 | 130.83 | 0 | 130 | 0.63846 |  |  | 11687.869 |  | 9.77 | 9.17 | 8.79 | 9.33 | 9.88 | 9.1 | 9.3 | 11.94 | 77.28 | 0 | 0
8 | 160190 | 1428.36 | 198.06 | 130.66 | 0 | 130 | 0.50769 |  |  | 11721.2484 |  | 9.78 | 9.15 | 8.83 | 9.4 | 9.89 | 9.09 | 9.31 | 11.95 | 77.4 | 13.4667 | 0
9 | 160120 | 55.46 | 2720.52 | 131.06 | 0 | 130 | 0.81538 |  |  | 11683.965 |  | 9.79 | 9.16 | 8.82 | 9.43 | 9.84 | 9.15 | 9.29 | 11.91 | 77.39 | 13.4667 | 0
10 | 158930 | 0 | 6240.18 | 130.18 | 0 | 130 | 0.13846 |  |  | 11712.7885 |  | 9.78 | 9.13 | 8.76 | 9.38 | 9.82 | 9.04 | 9.26 | 11.89 | 77.06 | 13.4667 | 0
11 | 159270 | 0 | 3985.02 | 130.25 | 0 | 130 | 0.19231 |  |  | 11749.0297 |  | 9.8 | 9.14 | 8.81 | 9.37 | 9.8 | 9.12 | 9.34 | 11.96 | 77.34 | 13.4667 | 0
12 | 159110 | 0.05 | 2790.91 | 129.88 | 0 | 130 | -0.092308 |  |  | 11759.6481 |  | 9.81 | 9.12 | 8.76 | 9.34 | 9.85 | 9.12 | 9.26 | 11.93 | 77.19 | 13.4667 | 0
13 | 159180 | 0 | 3576.96 | 129.93 | 0 | 130 | -0.053846 |  |  | 11753.5998 |  | 10.16 | 9.05 | 8.42 | 9.42 | 9.83 | 9.1 | 9.28 | 11.92 | 77.18 | 13.4667 | 0
14 | 159300 | 984.11 | 2956.54 | 130.19 | 0 | 130 | 0.14615 |  |  | 11800.0396 |  | 10.06 | 8.92 | 7.7 | 10.64 | 9.91 | 9.08 | 9.35 | 11.98 | 77.64 | 0 | 0
15 | 159420 | 0 | 7833.13 | 130.76 | 0 | 130 | 0.58462 |  |  | 11697.1523 |  | 9.95 | 8.78 | 7.04 | 11.14 | 9.91 | 9.1 | 9.38 | 12 | 77.3 | 0 | 0
16 | 157280 | 0 | 8880.61 | 128.79 | 0 | 130 | -0.93077 |  |  | 11762.3838 |  | 9.78 | 8.54 | 6.76 | 10.92 | 10.02 | 9.07 | 9.41 | 12.06 | 76.56 | 0 | 0
17 | 157250 | 0 | 7192.08 | 128.19 | 0 | 130 | -1.3923 |  |  | 11834.4173 |  | 9.78 | 8.55 | 6.79 | 10.95 | 9.96 | 9.11 | 9.41 | 12.12 | 76.67 | 0 | 0
18 | 157300 | 0.03 | 2533.89 | 128.07 | 0 | 180 | -28.85 |  | Alta temperatura en hogar | 11930.481 | -51.93 | 10.54 | 8.49 | 6.65 | 10.82 | 9.88 | 9.09 | 9.33 | 12.42 | 77.22 | 0 | 0
19 | 157040 | 12.23 | 1535.19 | 127.88 | 0 | 233 | -45.1159 |  | Alta temperatura en hogar | 11904.8826 | -105.12 | 10.58 | 8.39 | 6.57 | 10.75 | 9.84 | 9.17 | 9.29 | 12.35 | 76.94 | 0 | 0
20 | 157070 | 0.34 | 2239.05 | 127.39 | 0 | 233 | -45.3262 |  | Alta temperatura en hogar | 11894.7574 | -105.61 | 10.54 | 8.4 | 6.58 | 10.62 | 9.79 | 9.1 | 9.23 | 12.32 | 76.58 | 0 | 0
21 | 156650 | 0 | 3879.32 | 126.82 | 0 | 183 | -30.6995 |  | Alta temperatura en hogar | 11999.7066 | -56.18 | 11.42 | 8.45 | 6.62 | 9.83 | 9.78 | 9.09 | 8.93 | 12.79 | 76.91 | 0 | 0
22 | 156100 | 227.61 | 281.69 | 126.07 | 0 | 216 | -41.6343 |  | Alta temperatura en hogar | 12185.6679 | -89.93 | 12.61 | 8.42 | 6.66 | 8.68 | 9.97 | 9.11 | 8.46 | 13.73 | 77.64 | 0 | 0
23 | 155830 | 1000.71 | 37.31 | 126.34 | 0 | 227 | -44.3436 |  | Alta temperatura en hogar | 12028.069 | -100.66 | 12.4 | 8.26 | 6.43 | 8.51 | 10.02 | 9.1 | 8.41 | 13.67 | 76.8 | 0 | 0
24 | 154780 | 170.48 | 1738.92 | 125.39 | 0 | 250 | -49.844 |  | Alta temperatura en hogar | 12152.3365 | -124.61 | 12.3 | 8.18 | 6.3 | 8.44 | 10.16 | 9.1 | 8.64 | 13.89 | 77.01 | 0 | 0
Totales | 3794040 | 52108.92 | 60101.24 | 3093.79 | 0 | 3988 |  |  |  | 11804.0639 | -894.33 | 246.82 | 211.44 | 187.4 | 232.37 | 235.97 | 218.37 | 219.72 | 293.29 | 1845.38 | 80.8 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 20649
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 34775
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
[10 empty] | Eficiencia | 28.91%

## Dia 02
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 2 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | David Ortiz
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 755.54 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1995.3 | 1980.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 814.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003.78 | 1988.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 821.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995.75 | 1977.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1001.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1945.82 | 1927.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 808.15 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 2381.97 | 2363.93 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1076.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467.78 | 2450.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1180.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388.72 | 2357.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 433.22 | 1163.99 | 0 | 0 | 0 | 3489.72 | 3446.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 602.45 | 1060.26 | 0 | 0 | 0 | 3372.06 | 3330.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 1923.74 | 0 | 0 | 0 | 4674.9 | 4651.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.3375
11 | 0 | 0 | 2005.13 | 0 | 0 | 0 | 4695.27 | 4673.57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252.7118
12 | 0 | 0 | 2722.22 | 0 | 0 | 0 | 4940.85 | 4918.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.4787
13 | 0 | 0 | 3231.37 | 0 | 0 | 0 | 5138.56 | 5118.92 | 20 | -100 |  | Correctivo fuga en ciclón LG |  | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035.6566
14 | 0 | 0 | 3308.41 | 0 | 0 | 0 | 5195.75 | 5187.02 | 40 | -100 |  | Correctivo fuga en ciclón LG |  | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.9744
15 | 0 | 0 | 3352.14 | 0 | 0 | 0 | 5283.41 | 5270.48 | 60 | -100 |  | Correctivo fuga en ciclón LG |  | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.0959
16 | 0 | 0 | 3452.34 | 0 | 0 | 0 | 5376.49 | 5358.86 | 90 | -100 |  | Correctivo fuga en ciclón LG |  | -90 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 1.94 | 0 | 2014.7781
17 | 0 | 0 | 4852.23 | 0 | 0 | 0 | 6364.26 | 6347.48 | 90 | -100 |  | Correctivo fuga en ciclón LG |  | -90 | 1.61 | 2.07 | 1.25 | 0 | 1.28 | 1.38 | 7.59 | 0 | 1148.3191
18 | 3630 | 1857.05 | 2700.96 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 4788.17 | 4764.56 | 115 | -99.8087 |  | Correctivo fuga en ciclón LG | 1589162 | -114.78 | 3.19 | 3.09 | 3.82 | 3.61 | 2.68 | 2.91 | 19.3 | 0 | 428.0099
19 | 27810 | 3248.35 | 124.33 | 7.2 | 7.33 | 14.53 | 0 | 0 | 145 | -89.9793 |  | Correctivo fuga en ciclón LG | 35855.5849 | -130.47 | 5.1 | 4.42 | 5.17 | 5.03 | 4.28 | 4.76 | 28.76 | 0 | 0
20 | 55310 | 1087.04 | 384.99 | 20.72 | 20.97 | 41.69 | 0 | 0 | 164 | -74.5793 |  | Correctivo fuga en ciclón LG | 17906.2343 | -122.31 | 7.74 | 6.35 | 7.11 | 6.94 | 6.19 | 6.88 | 41.21 | 0 | 0
21 | 75140 | 73.92 | 1421.68 | 30.52 | 30.85 | 61.37 | 0 | 0 | 164 | -62.5793 |  | Correctivo fuga en ciclón LG | 14029.5982 | -102.63 | 9.1 | 7.34 | 8.07 | 7.91 | 7.17 | 7.94 | 47.53 | 0 | 0
22 | 100330 | 18.41 | 6281.92 | 42.82 | 43.23 | 86.05 | 0 | 0 | 164 | -47.5305 |  | Correctivo fuga en ciclón LG | 12424.5845 | -77.95 | 10 | 9.83 | 10.52 | 10.51 | 9.62 | 8.54 | 59.02 | 9.1335 | 0
23 | 108310 | 0 | 5638.16 | 46.4 | 46.84 | 93.24 | 0 | 0 | 164 | -43.1463 |  | Correctivo fuga en ciclón LG | 11427.6334 | -70.76 | 9.97 | 9.86 | 10.55 | 10.56 | 9.65 | 8.23 | 58.82 | 11.1794 | 0
24 | 133060 | 0 | 9890.88 | 58.1 | 58.62 | 116.72 | 0 | 0 | 164 | -28.8293 |  | Correctivo fuga en ciclón LG | 11003.5925 | -47.28 | 10 | 12.92 | 13.63 | 13.62 | 12.73 | 8 | 70.9 | 10.8871 | 0
Totales | 503590 | 13778.69 | 53519.61 | 205.87 | 207.95 | 413.82 | 68498.56 | 68112.63 | 1380 |  |  |  | 241687.0325 | -966.18 | 56.71 | 56.93 | 60.12 | 58.18 | 54.49 | 48.64 | 335.07 | 31.2 | 13602.3618
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 2829.0407
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 16431.4025
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 136611.19 |  | Activa [ KWh ] | 224068
6:30 | 17:30 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 92607
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
[10 empty] | Eficiencia | 1.412%
Día: | 2 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | David Ortiz
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 155740 | 354.79 | 547.67 | 125.62 | 0 | 215 | -41.5721 |  | Alta temperatura en hogar | 12104.8844 | -89.38 | 12.3 | 8.14 | 6.3 | 8.41 | 10.14 | 9.09 | 8.6 | 13.87 | 76.85 | 3.4678 | 0
2 | 150530 | 4088.49 | 24.75 | 121.97 | 0 | 165 | -26.0788 |  | Alta temperatura en hogar | 12437.927 | -43.03 | 12.25 | 8.18 | 6.32 | 8.42 | 10.06 | 9.08 | 8.54 | 13.82 | 76.67 | 3.4829 | 0
3 | 146540 | 8740.26 | 0 | 117.51 | 0 | 130 | -9.6077 |  | Alta temperatura en hogar | 12928.521 | -12.49 | 12.24 | 8.11 | 6.26 | 8.32 | 10.23 | 9.07 | 8.65 | 13.9 | 76.78 | 3.6186 | 0
4 | 145710 | 10798.13 | 0 | 116.59 | 0 | 130 | -10.3154 |  | Alta temperatura en hogar | 12979.6249 | -13.41 | 12.07 | 7.89 | 6.09 | 8.18 | 10.56 | 8.65 | 8.3 | 14.74 | 76.48 | 3.5432 | 0
5 | 145030 | 11603.58 | 0 | 116.25 | 0 | 90 | 29.1667 | J. Pardo | Autorizada | 13041.4161 | 26.25 | 12.66 | 7.76 | 5.41 | 8.03 | 10.31 | 8.76 | 6.76 | 16.93 | 76.62 | 3.5582 | 0
6 | 143660 | 11138.09 | 0 | 114.71 | 0 | 0 | 0 | J. Pardo | Autorizada | 13135.4269 |  | 12.95 | 7.69 | 5.06 | 8.04 | 10.2 | 9.12 | 6.61 | 16.48 | 76.15 | 3.0155 | 0
7 | 81390 | 12257.09 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 0 | J. Pardo | Autorizada | 12007.348 |  | 8.57 | 1.82 | 4.54 | 3.74 | 6.67 | 2.39 | 4.83 | 6.32 | 38.88 | 2.7139 | 0
8 | 0 | 1006.01 | 2574.48 | 0.39 | 14588.14 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 553.48 | 461.63 | 0 | 11134.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1621.63 | 0 | 0 | 8541.79 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1103.48 | 0.02 | 0 | 8395.59 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 600.06 | 0 | 0 | 8063.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 992.74 | 0 | 0 | 7342.81 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 7462.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 803.39 | 0.68 | 0 | 7593.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 896.96 | 0 | 0 | 7468.99 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1055.06 | 0 | 0 | 7060.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1307.22 | 0 | 0 | 6638.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1320.76 | 0 | 0 | 6573.64 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1320.93 | 0 | 0 | 6595.89 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1315.79 | 0 | 0 | 6571.81 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1318.25 | 0 | 0 | 6576.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1342.2 | 0 | 0 | 6474.85 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1377.71 | 0 | 0 | 6339.46 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 968600 | 77799.9 | 3609.23 | 777.11 | 133422.68 | 730 |  |  |  | 11079.3935 | -132.06 | 83.04 | 49.59 | 39.98 | 53.14 | 68.17 | 56.16 | 52.29 | 96.06 | 498.43 | 23.4 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 133422.68 |  | Activa [ KWh ] | 20649
7:03 | 14:57 | 0:00 | 2:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 34775
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
[10 empty] | Eficiencia | 30.8%

## Dia 03
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 3 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | José Leal
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 158530 | 0 | 14070.48 | 70.3 | 70.92 | 141.22 | 0 | 0 | 164 | -13.8902 |  |  | 10369.6391 | -22.78 | 10.06 | 15.37 | 16.07 | 16.06 | 15.16 | 8.12 | 80.84 | 0 | 0
2 | 160630 | 0 | 13882.73 | 71.46 | 72.09 | 143.55 | 0 | 0 | 140 | 2.5357 |  |  | 10065.0397 |  | 10.13 | 15.08 | 15.78 | 15.78 | 14.88 | 8.11 | 79.76 | 0 | 0
3 | 159630 | 0 | 12572.83 | 70.98 | 71.6 | 142.58 | 0 | 0 | 138 | 3.3188 |  |  | 10025.5216 |  | 9.99 | 14.89 | 15.59 | 15.59 | 14.69 | 8.16 | 78.91 | 0 | 0
4 | 164830 | 284.01 | 11181.08 | 73.32 | 73.98 | 147.3 | 0 | 0 | 153.46 | -4.0141 | J. Pardo |  | 9904.725 |  | 9.83 | 15.35 | 16.06 | 16.06 | 15.15 | 8.09 | 80.54 | 0 | 0
5 | 166400 | 11663.15 | 0 | 74.07 | 74.75 | 148.82 | 0 | 0 | 138.46 | 7.4823 | J. Pardo |  | 9804.7785 | 10.36 | 9.82 | 15.35 | 16.05 | 16.05 | 15.15 | 8.13 | 80.55 | 0 | 0
6 | 166180 | 10515.93 | 0 | 73.87 | 74.55 | 148.42 | 0 | 0 | 130.6 | 13.6447 | J. Pardo |  | 9795.8082 | 17.82 | 9.87 | 15.3 | 16 | 16 | 15.1 | 7.99 | 80.26 | 0 | 0
7 | 130950 | 13505.35 | 0 | 57.41 | 57.97 | 115.38 | 0 | 0 | 100.6 | 14.6918 | J. Pardo |  | 10286.7195 | 14.78 | 10.28 | 10.71 | 12.03 | 12.42 | 15.3 | 4.78 | 65.52 | 0 | 0
8 | 103270 | 14787.78 | 0 | 43.95 | 44.37 | 88.32 | 0 | 0 | 90 | -1.8667 |  |  | 13518.4156 |  | 10.26 | 9.68 | 12.02 | 12.9 | 20.92 | 0.13 | 65.91 | 2.7 | 0
9 | 107180 | 11158.27 | 0 | 45.87 | 46.3 | 92.17 | 0 | 0 | 90 | 2.4111 |  |  | 11149.5346 |  | 10.27 | 7.42 | 9.75 | 10.63 | 18.66 | 0 | 56.73 | 2.7 | 0
10 | 106240 | 11633.88 | 0 | 45.49 | 45.9 | 91.39 | 0 | 0 | 90 | 1.5444 |  |  | 11080.1764 |  | 10.35 | 6.7 | 9.65 | 9.94 | 17.24 | 2.02 | 55.9 | 2.7 | 0
11 | 106150 | 13803.68 | 0 | 45.51 | 45.93 | 91.44 | 0 | 0 | 90 | 1.6 |  |  | 11569.3823 |  | 10.3 | 6.94 | 10.29 | 10.16 | 16.98 | 3.73 | 58.4 | 0 | 0
12 | 106210 | 15171.09 | 0 | 45.4 | 45.84 | 91.24 | 0 | 0 | 90 | 1.3778 |  |  | 11086.48 |  | 10.19 | 6.85 | 10.2 | 10.07 | 16.89 | 1.64 | 55.84 | 0 | 0
13 | 106100 | 16523.44 | 0 | 45.36 | 45.82 | 91.18 | 0 | 0 | 90 | 1.3111 |  |  | 11103.7088 |  | 10.24 | 6.85 | 10.2 | 10.11 | 16.89 | 1.6 | 55.89 | 0 | 0
14 | 106820 | 18903.02 | 0 | 45.8 | 46.27 | 92.07 | 0 | 0 | 90 | 2.3 |  |  | 11008.1792 |  | 10.3 | 6.86 | 10.2 | 10.1 | 16.89 | 1.6 | 55.95 | 0 | 0
15 | 107130 | 3849.98 | 94.24 | 45.93 | 46.4 | 92.33 | 0 | 0 | 90 | 2.5889 |  |  | 11028.1914 |  | 10.57 | 6.86 | 10.2 | 10.11 | 16.89 | 1.58 | 56.21 | 0 | 0
16 | 108390 | 1632.29 | 667.39 | 46.53 | 46.98 | 93.51 | 0 | 0 | 90 | 3.9 |  |  | 10931.6454 |  | 10.56 | 7.49 | 10.83 | 2.89 | 17.52 | 7.14 | 56.43 | 0 | 0
17 | 127360 | 12.59 | 3634.06 | 55.58 | 56.1 | 111.68 | 0 | 0 | 109 | 2.4587 |  |  | 10617.7902 |  | 10.6 | 10.59 | 12.95 | 7.74 | 13.95 | 9.63 | 65.46 | 0 | 0
18 | 153220 | 0 | 9995.73 | 67.69 | 68.31 | 136 | 0 | 0 | 134 | 1.4925 |  |  | 9951.1523 |  | 10.52 | 13.26 | 14.6 | 12.58 | 14.31 | 9.44 | 74.71 | 0 | 0
19 | 177130 | 0 | 15511.29 | 78.91 | 79.63 | 158.54 | 0 | 0 | 164 | -3.3293 |  |  | 9535.0073 |  | 9.88 | 15.42 | 16.75 | 15.07 | 16.46 | 9.87 | 83.45 | 0 | 0
20 | 177340 | 0 | 18068.92 | 79.01 | 79.74 | 158.75 | 0 | 0 | 164 | -3.2012 |  |  | 9496.149 |  | 9.6 | 15.33 | 16.68 | 15.49 | 16.38 | 9.74 | 83.22 | 2.7 | 0
21 | 177940 | 0 | 19288.24 | 79.22 | 79.93 | 159.15 | 0 | 0 | 164 | -2.9573 |  |  | 9483.6641 |  | 9.58 | 15.36 | 16.7 | 15.51 | 16.4 | 9.77 | 83.32 | 2.7 | 0
22 | 178410 | 0 | 18448.74 | 79.53 | 80.23 | 159.76 | 0 | 0 | 164 | -2.5854 |  |  | 9453.1227 |  | 9.57 | 15.37 | 16.69 | 15.5 | 16.39 | 9.85 | 83.37 | 2.7 | 0
23 | 178890 | 0 | 17794.04 | 79.86 | 80.55 | 160.41 | 0 | 0 | 164 | -2.189 |  |  | 9353.8363 |  | 9.42 | 15.26 | 16.6 | 15.4 | 16.3 | 9.85 | 82.83 | 0 | 0
24 | 178310 | 0 | 13964.56 | 79.69 | 80.4 | 160.09 | 0 | 0 | 164 | -2.3841 |  |  | 9322.7458 |  | 9.34 | 15.18 | 16.5 | 15.31 | 16.21 | 9.85 | 82.39 | 0 | 0
Totales | 3413240 | 143444.46 | 169174.33 | 1500.74 | 1514.56 | 3015.3 | 0 | 0 | 3002.12 |  |  |  | 10414.2255 | 20.18 | 241.53 | 283.47 | 328.39 | 307.47 | 390.71 | 150.82 | 1702.39 | 16.2 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 397037
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 172954
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
[10 empty] | Eficiencia | 32.76%
Día: | 3 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | José Leal
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 699.83 | 199.74 | 0 | 7299.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 361.58 | 0 | 8626.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1378.57 | 63.85 | 0 | 6031.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 934.79 | 0 | 0 | 8076.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1525.63 | 0 | 0 | 5210.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1578.28 | 0 | 0 | 5180.83 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1644.89 | 0 | 0 | 5093.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 1522.94 | 39.48 | 0 | 4906.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 200.73 | 234.05 | 0 | 7137.86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1563.13 | 113.65 | 0 | 5419.98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1594.09 | 0 | 0 | 5222.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 776.94 | 0 | 0 | 5053.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 727.27 | 0 | 0 | 5099.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 690.62 | 0 | 0 | 5109.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 691.43 | 0.04 | 0 | 5240.57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 530.41 | 0.19 | 0 | 5512.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 281.43 | 0.12 | 0 | 6618.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 593.95 | 0 | 0 | 5538.46 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 751.71 | 0 | 0 | 5205.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 750.55 | 0 | 0 | 5201.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 807.51 | 0 | 0 | 5086.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 845.98 | 0 | 0 | 5019.99 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 754.22 | 0.11 | 0 | 5346.54 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 392.71 | 0 | 0 | 6710.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 21237.61 | 1012.81 | 0 | 138945.82 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 138945.82 |  | Activa [ KWh ] | 3925
0:00 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 7617
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
Eficiencia

## Dia 04
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 4 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | José Leal
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 177640 | 0 | 8693.97 | 79.37 | 80.09 | 159.46 | 0 | 0 | 164 | -2.7683 |  |  | 9317.5461 |  | 9.33 | 15.09 | 16.42 | 15.22 | 16.12 | 9.84 | 82.02 | 0 | 0
2 | 176450 | 0 | 11685.99 | 78.77 | 79.48 | 158.25 | 0 | 0 | 164 | -3.5061 |  |  | 9323.5416 |  | 9.4 | 14.9 | 16.25 | 15.04 | 15.94 | 9.92 | 81.45 | 0 | 0
3 | 162880 | 0 | 10150.04 | 72.37 | 73.03 | 145.4 | 0 | 0 | 140 | 3.8571 | J. Pardo |  | 9527.0891 |  | 9.43 | 13.61 | 14.95 | 13.75 | 14.64 | 10.09 | 76.47 | 0 | 0
4 | 175910 | 7666 | 547.69 | 78.55 | 79.26 | 157.81 | 0 | 0 | 138.35 | 14.0658 | J. Pardo |  | 9394.3047 | 19.46 | 9.49 | 14.93 | 16.25 | 15.06 | 15.96 | 10.15 | 81.84 | 0 | 0
5 | 175510 | 7037.12 | 0 | 78.4 | 79.11 | 157.51 | 0 | 0 | 123.44 | 27.6005 | J. Pardo |  | 9291.4399 | 34.07 | 9.54 | 14.67 | 16 | 14.81 | 15.71 | 10.06 | 80.79 | 0 | 0
6 | 152300 | 4570.29 | 121.58 | 67.65 | 68.27 | 135.92 | 0 | 0 | 112.16 | 21.184 | J. Pardo |  | 9077.3913 | 23.76 | 9.67 | 11.47 | 12.78 | 11.59 | 12.48 | 10.12 | 68.11 | 0 | 0
7 | 112270 | 9957.7 | 0 | 48.54 | 49 | 97.54 | 0 | 0 | 90 | 8.3778 | J. Pardo |  | 10062.127 | 7.54 | 9.03 | 8.34 | 9.68 | 8.5 | 9.37 | 9.26 | 54.18 | 0 | 0
8 | 106810 | 10230.81 | 0 | 45.77 | 46.2 | 91.97 | 0 | 0 | 90 | 2.1889 |  |  | 10448.9523 |  | 8.62 | 8.3 | 9.63 | 8.46 | 9.34 | 8.7 | 53.05 | 1.9167 | 0
9 | 107110 | 10021.26 | 0 | 45.95 | 46.37 | 92.32 | 0 | 0 | 90 | 2.5778 |  |  | 10403.4521 |  | 8.62 | 8.32 | 9.66 | 8.47 | 9.37 | 8.58 | 53.02 | 1.9167 | 0
10 | 107150 | 9711.02 | 0 | 46.03 | 46.46 | 92.49 | 0 | 0 | 90 | 2.7667 |  |  | 10468.5486 |  | 8.59 | 8.45 | 9.8 | 8.61 | 9.51 | 8.49 | 53.45 | 1.9167 | 0
11 | 107150 | 9967.79 | 0 | 46.09 | 46.53 | 92.62 | 0 | 0 | 90 | 2.9111 |  |  | 10416.6945 |  | 8.61 | 8.42 | 9.76 | 8.55 | 9.47 | 8.45 | 53.26 | 0 | 0
12 | 106190 | 10191.86 | 0 | 45.67 | 46.11 | 91.78 | 0 | 0 | 90 | 1.9778 |  |  | 10472.5571 |  | 8.77 | 8.33 | 9.65 | 8.47 | 9.36 | 8.48 | 53.06 | 0 | 0
13 | 106110 | 14416.92 | 0 | 45.56 | 46.02 | 91.58 | 0 | 0 | 90 | 1.7556 |  |  | 10457.8453 |  | 8.73 | 8.24 | 9.57 | 8.36 | 9.27 | 8.7 | 52.87 | 0 | 0
14 | 106080 | 16754.69 | 0 | 45.57 | 46.03 | 91.6 | 0 | 0 | 90 | 1.7778 |  |  | 10489.1811 |  | 8.73 | 8.29 | 9.62 | 8.41 | 9.32 | 8.67 | 53.04 | 0 | 0
15 | 106230 | 10017.49 | 492.52 | 45.68 | 46.12 | 91.8 | 0 | 0 | 90 | 2 |  |  | 10444.6227 |  | 8.68 | 8.24 | 9.58 | 8.37 | 9.29 | 8.77 | 52.93 | 0 | 0
16 | 107280 | 71.94 | 1774.47 | 46.19 | 46.63 | 92.82 | 0 | 0 | 90 | 3.1333 |  |  | 10507.4427 |  | 8.65 | 8.44 | 9.79 | 8.58 | 9.49 | 8.89 | 53.84 | 0 | 0
17 | 127270 | 0 | 5974.77 | 55.61 | 56.12 | 111.73 | 0 | 0 | 109 | 2.5046 |  |  | 10162.3169 |  | 8.39 | 10.07 | 11.32 | 12.2 | 11.83 | 8.87 | 62.68 | 0 | 0
18 | 152010 | 0 | 7824.22 | 67.09 | 67.69 | 134.78 | 0 | 0 | 134 | 0.58209 |  |  | 9965.9625 |  | 8.21 | 12.13 | 14.04 | 15.27 | 15.78 | 8.72 | 74.15 | 0 | 0
19 | 177920 | 0 | 12447.04 | 79.21 | 79.91 | 159.12 | 0 | 0 | 164 | -2.9756 |  |  | 9504.8055 |  | 7.88 | 14.52 | 16.97 | 17.75 | 17.74 | 8.63 | 83.49 | 0 | 0
20 | 177690 | 0 | 14355.09 | 79.03 | 79.73 | 158.76 | 0 | 0 | 164 | -3.1951 |  |  | 9411.1155 |  | 7.68 | 13.53 | 17.54 | 17.54 | 17.53 | 8.66 | 82.48 | 1.9167 | 0
21 | 177900 | 0 | 15395.17 | 79.08 | 79.81 | 158.89 | 0 | 0 | 164 | -3.1159 |  |  | 9301.9481 |  | 7.71 | 13.33 | 17.31 | 17.32 | 17.31 | 8.61 | 81.59 | 1.9167 | 0
22 | 176960 | 0 | 13896.21 | 78.92 | 79.66 | 158.58 | 0 | 0 | 164 | -3.3049 |  |  | 9253.8778 |  | 7.68 | 13.23 | 17.22 | 17.23 | 17.22 | 8.43 | 81.01 | 1.9167 | 0
23 | 177140 | 0 | 15678.03 | 79.05 | 79.76 | 158.81 | 0 | 0 | 164 | -3.1646 |  |  | 9259.8669 |  | 7.68 | 13.31 | 17.31 | 17.32 | 17.31 | 8.25 | 81.18 | 0 | 0
24 | 176940 | 0 | 17596.01 | 79 | 79.7 | 158.7 | 0 | 0 | 164 | -3.2317 |  |  | 9297.1043 |  | 7.67 | 13.37 | 17.38 | 17.38 | 17.37 | 8.28 | 81.45 | 0 | 0
Totales | 3436900 | 120614.89 | 136632.8 | 1513.15 | 1527.09 | 3040.24 | 0 | 0 | 2968.95 |  |  |  | 9844.1556 | 84.83 | 206.79 | 271.53 | 318.48 | 302.26 | 316.73 | 215.62 | 1631.41 | 11.5 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 404209
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 175315
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
[10 empty] | Eficiencia | 34.66%
Día: | 4 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | José Leal
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 766.13 | 0 | 0 | 5401.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 857.73 | 0 | 0 | 5061.73 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 861.96 | 0 | 0 | 5059.93 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 880.72 | 0 | 0 | 5048.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 882.75 | 0 | 0 | 5038.49 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 892.59 | 0 | 0 | 5036.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 924.12 | 0 | 0 | 4980.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 915.92 | 0 | 0 | 5125.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 949.71 | 0 | 0 | 4983.57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 945.27 | 0 | 0 | 4809.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 955.68 | 0 | 0 | 4802.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 938.89 | 0 | 0 | 4810.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 941.87 | 0 | 0 | 4791.57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 857.76 | 0 | 0 | 4888.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 868.27 | 0 | 0 | 4963.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 931.1 | 0 | 0 | 4983.73 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 885.1 | 0 | 0 | 5119.55 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 984.85 | 0 | 0 | 4874.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 985.81 | 0 | 0 | 4903.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 887.38 | 0.73 | 0 | 5234.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 863.71 | 0 | 0 | 5223.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 948 | 0 | 0 | 5065.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 933.86 | 0 | 0 | 5084.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 925.7 | 0 | 0 | 5111.86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 21784.88 | 0.73 | 0 | 120403.01 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 120403.01 |  | Activa [ KWh ] | 3925
0:00 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 7617
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
Eficiencia

## Dia 05
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 5 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Amarildo Reales Silvera
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 172460 | 0 | 20335.67 | 79.24 | 79.94 | 159.18 | 0 | 0 | 164 | -2.939 |  |  | 9274.7594 |  | 7.63 | 13.4 | 17.41 | 17.4 | 17.4 | 8.26 | 81.5 | 0 | 0
2 | 172460 | 0 | 19959.74 | 79.09 | 79.78 | 158.87 | 0 | 0 | 164 | -3.128 |  |  | 9249.5284 |  | 7.63 | 13.28 | 17.28 | 17.27 | 17.27 | 8.39 | 81.12 | 0 | 0
3 | 172460 | 0 | 20518.09 | 79.04 | 79.73 | 158.77 | 0 | 0 | 164 | -3.189 |  |  | 9248.5085 |  | 7.62 | 13.22 | 17.22 | 17.23 | 17.22 | 8.55 | 81.06 | 0 | 0
4 | 172460 | 0 | 21066.94 | 78.97 | 79.65 | 158.62 | 0 | 0 | 164 | -3.2805 | Ivan Hernandez |  | 9261.8225 |  | 7.51 | 13.27 | 17.26 | 17.27 | 17.27 | 8.52 | 81.1 | 0 | 0
5 | 172460 | 0 | 22524.46 | 78.99 | 79.68 | 158.67 | 0 | 0 | 164 | -3.25 | Ivan Hernandez |  | 9225.7956 |  | 7.36 | 13.24 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | 8.49 | 80.81 | 2.4333 | 0
6 | 172460 | 0 | 21346.76 | 78.88 | 79.58 | 158.46 | 0 | 0 | 164 | -3.378 | Ivan Hernandez |  | 9217.4449 |  | 7.38 | 13.24 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 8.32 | 80.63 | 2.4333 | 0
7 | 172460 | 28.84 | 6314.66 | 79.01 | 79.72 | 158.73 | 0 | 0 | 164 | -3.2134 | Nelson Gomez |  | 9196.0599 |  | 7.5 | 13.24 | 17.24 | 17.23 | 17.23 | 8.14 | 80.58 | 2.4333 | 0
8 | 172460 | 602.52 | 2928.65 | 72.42 | 73.09 | 145.51 | 0 | 0 | 164 | -11.2744 | Nelson Gomez |  | 9011.9605 | -18.49 | 7.61 | 11.17 | 15.16 | 15.16 | 15.17 | 8.12 | 72.39 | 0 | 0
9 | 172460 | 4500.91 | 2.44 | 48.76 | 49.22 | 97.98 | 0 | 0 | 90 | 8.8667 | Juan Chavarro |  | 9954.0808 | 7.98 | 7.89 | 6.46 | 10.44 | 10.44 | 10.45 | 8.16 | 53.84 | 0 | 0
10 | 172460 | 7698 | 0 | 46.16 | 46.6 | 92.76 | 0 | 0 | 90 | 3.0667 |  |  | 10334.5754 |  | 7.87 | 6.22 | 10.24 | 10.23 | 10.23 | 8.13 | 52.92 | 0 | 0
11 | 172460 | 9340.46 | 0 | 46.15 | 46.58 | 92.73 | 0 | 0 | 90 | 3.0333 |  |  | 10337.9189 |  | 8.02 | 6.16 | 10.18 | 10.16 | 10.18 | 8.22 | 52.92 | 0 | 0
12 | 172460 | 10289.88 | 0 | 46.21 | 46.66 | 92.87 | 0 | 0 | 90 | 3.1889 |  |  | 10367.1974 |  | 8.06 | 6.22 | 10.21 | 10.23 | 10.22 | 8.21 | 53.15 | 2.4333 | 0
13 | 172460 | 9919.58 | 0 | 46.24 | 46.69 | 92.93 | 0 | 0 | 90 | 3.2556 |  |  | 10418.9827 |  | 8.19 | 6.24 | 10.23 | 10.26 | 10.25 | 8.28 | 53.45 | 2.4333 | 0
14 | 172460 | 11651.15 | 0 | 46.2 | 46.64 | 92.84 | 0 | 0 | 90 | 3.1556 |  |  | 10470.0578 |  | 8.11 | 6.27 | 10.28 | 10.27 | 10.28 | 8.45 | 53.66 | 2.4333 | 0
15 | 172460 | 14094.89 | 0 | 46.15 | 46.59 | 92.74 | 0 | 0 | 90 | 3.0444 |  |  | 10481.3475 |  | 8.08 | 6.29 | 10.27 | 10.26 | 10.27 | 8.49 | 53.66 | 0 | 0
16 | 172460 | 12026.11 | 0 | 46.18 | 46.62 | 92.8 | 0 | 0 | 90 | 3.1111 |  |  | 10478.4748 |  | 8.32 | 6.19 | 10.23 | 10.21 | 10.22 | 8.51 | 53.68 | 0 | 0
17 | 172460 | 13080.24 | 0 | 45.59 | 46.03 | 91.62 | 0 | 0 | 90 | 1.8 |  |  | 10858.5987 |  | 8.37 | 6.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 8.51 | 54.92 | 0 | 0
18 | 172460 | 11719.11 | 0 | 58.98 | 59.52 | 118.5 | 0 | 0 | 164 | -27.7439 | Juan Chavarro |  | 10138.1733 | -45.5 | 8.21 | 9.43 | 13.43 | 13.44 | 13.43 | 8.38 | 66.32 | 0 | 0
19 | 172460 | 3355.94 | 7184.7 | 75.33 | 76 | 151.33 | 0 | 0 | 164 | -7.7256 | Juan Chavarro |  | 9631.3805 | -12.67 | 8.07 | 13.07 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 8.08 | 80.46 | 0 | 0
20 | 172460 | 0 | 14348.81 | 78.83 | 79.53 | 158.36 | 0 | 0 | 164 | -3.439 | Juan Chavarro |  | 9327.3604 |  | 7.85 | 13.41 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 8.08 | 81.54 | 0 | 0
21 | 172460 | 0 | 12932.47 | 78.6 | 79.33 | 157.93 | 0 | 0 | 164 | -3.7012 |  |  | 9363.0794 |  | 7.79 | 13.41 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 8.23 | 81.63 | 0 | 0
22 | 172460 | 0 | 10124.8 | 78.72 | 79.45 | 158.17 | 0 | 0 | 163.9 | -3.496 |  |  | 9353.4533 |  | 7.86 | 13.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 8.21 | 81.67 | 0 | 0
23 | 172460 | 0 | 15272.07 | 79.53 | 80.24 | 159.77 | 0 | 0 | 164 | -2.5793 |  |  | 9284.7279 |  | 7.91 | 13.41 | 17.41 | 17.41 | 17.4 | 8.35 | 81.89 | 0 | 0
24 | 172460 | 0 | 21556.36 | 79.73 | 80.45 | 160.18 | 0 | 0 | 164 | -2.3293 |  |  | 9251.9153 |  | 7.91 | 13.39 | 17.4 | 17.41 | 17.4 | 8.3 | 81.81 | 0 | 0
Totales | 4139040 | 108307.63 | 216416.62 | 1573 | 1587.32 | 3160.32 | 0 | 0 | 3269.9 |  |  |  | 9739.0502 | -68.68 | 188.75 | 250.14 | 346.15 | 346.14 | 346.15 | 199.38 | 1676.71 | 14.6 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 405101
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 175996
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
[10 empty] | Eficiencia | 35.04%
Día: | 5 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Amarildo Reales Silvera
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 913.21 | 0 | 0 | 5100.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 929.46 | 0 | 0 | 5087.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 933.5 | 0 | 0 | 5098.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 929.96 | 0 | 0 | 5091.71 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 926.59 | 0 | 0 | 5093.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 931.65 | 0 | 0 | 5125.54 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 938.25 | 0 | 0 | 5036.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 919.65 | 0 | 0 | 5081.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 916.08 | 0 | 0 | 5068.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1740.65 | 0 | 0 | 4832.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1820.24 | 0 | 0 | 4679.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1546.76 | 0 | 0 | 4949.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1421.96 | 0 | 0 | 5106.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 1499.15 | 0 | 0 | 5025.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1414.69 | 0 | 0 | 5248.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 1475.63 | 0 | 0 | 5158.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1672.65 | 0.36 | 0 | 4830.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1651.71 | 0 | 0 | 4799.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1707.46 | 0 | 0 | 4726.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1679.71 | 0 | 0 | 4821.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1688.2 | 0 | 0 | 4826.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1698.9 | 0 | 0 | 4806.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1702.86 | 0 | 0 | 4776.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1687.11 | 0 | 0 | 4810.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 32746.03 | 0.36 | 0 | 119182.39 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 119182.39 |  | Activa [ KWh ] | 3945
0:00 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 6357
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
Eficiencia

## Dia 06
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 6 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Amarildo Reales Silvera
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 178470 | 0 | 15720 | 79.39 | 80.11 | 159.5 | 0 | 0 | 164 | -2.7439 |  |  | 9294.7663 |  | 7.91 | 13.4 | 17.41 | 17.41 | 17.4 | 8.31 | 81.84 | 0 | 0
2 | 177670 | 0 | 15884.33 | 79.31 | 80.03 | 159.34 | 0 | 0 | 164 | -2.8415 |  |  | 9307.5102 |  | 7.93 | 13.39 | 17.41 | 17.41 | 17.4 | 8.33 | 81.87 | 0 | 0
3 | 177740 | 0 | 15412.17 | 79.45 | 80.18 | 159.63 | 0 | 0 | 164 | -2.6646 |  |  | 9312.1624 |  | 7.94 | 13.4 | 17.41 | 17.41 | 17.4 | 8.5 | 82.06 | 0 | 0
4 | 177970 | 0 | 15408.65 | 79.46 | 80.17 | 159.63 | 0 | 0 | 164 | -2.6646 |  |  | 9307.6232 |  | 7.89 | 13.4 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 8.5 | 82.02 | 0 | 0
5 | 178020 | 0 | 18512.4 | 79.57 | 80.28 | 159.85 | 0 | 0 | 164 | -2.5305 | Nelson Gomez |  | 9271.0153 |  | 7.89 | 13.37 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 8.41 | 81.81 | 0 | 0
6 | 178260 | 0 | 17081.58 | 79.32 | 80.03 | 159.35 | 0 | 0 | 164 | -2.8354 | Nelson Gomez |  | 9250.0865 |  | 7.72 | 13.31 | 17.3 | 17.3 | 17.29 | 8.45 | 81.37 | 0 | 0
7 | 177750 | 0 | 15086.29 | 76.99 | 77.69 | 154.68 | 0 | 0 | 140 | 10.4857 | Ivan Hernandez |  | 9038.6622 | 14.68 | 7.65 | 12.29 | 16.27 | 16.28 | 16.27 | 8.42 | 77.18 | 0 | 0
8 | 172400 | 0 | 9776.36 | 59.28 | 59.84 | 119.12 | 0 | 0 | 110 | 8.2909 | Ivan Hernandez |  | 9440.6211 | 9.12 | 7.56 | 8.5 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 8.55 | 62.08 | 0 | 0
9 | 135160 | 0 | 6587.4 | 45.28 | 45.71 | 90.99 | 0 | 0 | 90 | 1.1 |  |  | 10356.4336 |  | 7.69 | 5.96 | 9.95 | 9.93 | 9.96 | 8.53 | 52.02 | 0 | 0
10 | 105960 | 0 | 6823.59 | 44.99 | 45.4 | 90.39 | 0 | 0 | 90 | 0.43333 |  |  | 10409.1461 |  | 7.64 | 6.01 | 10.01 | 9.99 | 10.01 | 8.28 | 51.94 | 0 | 0
11 | 105120 | 118.64 | 1572.2 | 45.19 | 45.62 | 90.81 | 0 | 0 | 90 | 0.9 |  |  | 10572.4524 |  | 7.99 | 6.15 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 8.38 | 53 | 0 | 0
12 | 105150 | 118.06 | 1842.67 | 45.2 | 45.63 | 90.83 | 0 | 0 | 90 | 0.92222 |  |  | 10506.3048 |  | 8.12 | 5.99 | 10 | 9.98 | 10 | 8.59 | 52.68 | 0 | 0
13 | 105170 | 6.31 | 2829.72 | 45.23 | 45.67 | 90.9 | 0 | 0 | 90 | 1 |  |  | 10498.2141 |  | 8.18 | 5.94 | 9.96 | 9.93 | 9.94 | 8.73 | 52.68 | 0 | 0
14 | 105170 | 38.09 | 2597.34 | 45.12 | 45.57 | 90.69 | 0 | 0 | 90 | 0.76667 |  |  | 10424.6489 |  | 8.12 | 5.8 | 9.81 | 9.82 | 9.81 | 8.83 | 52.19 | 0 | 0
15 | 105170 | 2621.95 | 266.06 | 45.08 | 45.51 | 90.59 | 0 | 0 | 90 | 0.65556 |  |  | 10584.1303 |  | 8.1 | 6 | 10.02 | 10.02 | 10 | 8.79 | 52.93 | 0 | 0
16 | 105130 | 1729.25 | 109.38 | 45.36 | 45.79 | 91.15 | 0 | 0 | 90 | 1.2778 |  |  | 10636.3587 |  | 8 | 6.17 | 10.17 | 10.19 | 10.17 | 8.82 | 53.52 | 0 | 0
17 | 106000 | 31.34 | 2576.38 | 55.14 | 55.65 | 110.79 | 0 | 0 | 110 | 0.71818 |  |  | 10158.6111 |  | 8.07 | 8.3 | 12.29 | 12.3 | 12.3 | 8.87 | 62.13 | 0 | 0
18 | 126930 | 0 | 9932.96 | 67.82 | 68.42 | 136.24 | 0 | 0 | 134 | 1.6716 |  |  | 9771.4082 |  | 8 | 11.18 | 15.16 | 15.17 | 15.18 | 8.8 | 73.49 | 0 | 0
19 | 153260 | 0 | 15753.52 | 79.61 | 80.32 | 159.93 | 0 | 0 | 164 | -2.4817 |  |  | 9221.0709 |  | 7.89 | 13.21 | 17.21 | 17.22 | 17.21 | 8.67 | 81.41 | 0 | 0
20 | 177940 | 0 | 17362.81 | 79.09 | 79.81 | 158.9 | 0 | 0 | 164 | -3.1098 |  |  | 9105.2805 |  | 7.85 | 12.84 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 8.63 | 79.87 | 0 | 0
21 | 176890 | 0 | 16100.95 | 79.22 | 79.97 | 159.19 | 0 | 0 | 164 | -2.9329 |  |  | 9053.4172 |  | 8.15 | 12.71 | 16.71 | 16.68 | 16.72 | 8.59 | 79.56 | 0 | 0
22 | 177320 | 0 | 15637.88 | 79.49 | 80.26 | 159.75 | 0 | 0 | 163.9 | -2.532 |  |  | 9054.5651 |  | 8.23 | 12.8 | 16.79 | 16.8 | 16.8 | 8.43 | 79.85 | 0 | 0
23 | 177860 | 0 | 16871.83 | 79.46 | 80.22 | 159.68 | 0 | 0 | 164 | -2.6341 |  |  | 9036.98 |  | 8.14 | 12.8 | 16.69 | 16.8 | 16.8 | 8.43 | 79.66 | 0 | 0
24 | 177660 | 0 | 19387.46 | 79.25 | 80 | 159.25 | 0 | 0 | 164 | -2.8963 |  |  | 9064.7938 |  | 8.06 | 12.79 | 16.8 | 16.79 | 16.79 | 8.46 | 79.69 | 0 | 0
Totales | 177210 | 4663.64 | 259133.93 | 1573.3 | 1587.88 | 3161.18 | 0 | 0 | 3181.9 |  |  |  | 9694.8443 | 23.8 | 190.72 | 245.71 | 341.66 | 341.72 | 341.74 | 205.3 | 1666.85 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 405919
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 176949
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
[10 empty] | Eficiencia | 35.2%
Día: | 6 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Amarildo Reales Silvera
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 1700.93 | 0 | 0 | 4778.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1711.77 | 0 | 0 | 4749.49 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1711.3 | 0 | 0 | 4749.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1791.5 | 0 | 0 | 4678.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1796.7 | 0 | 0 | 4818.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1730.17 | 0 | 0 | 4965.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1840.93 | 0 | 0 | 4631.08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 1842.9 | 0 | 0 | 4641.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1839.57 | 0 | 0 | 4630.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1893.99 | 0 | 0 | 4592.09 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1846.92 | 0 | 0 | 4693.85 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1788.62 | 0 | 0 | 4861.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1838.06 | 0 | 0 | 4660.42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 1503.88 | 0 | 0 | 4972.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1468.12 | 0 | 0 | 5146.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 1574.48 | 0 | 0 | 5010.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1636.41 | 0 | 0 | 4908 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1796.49 | 0 | 0 | 4708.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1865.36 | 0 | 0 | 4682.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1812.37 | 0 | 0 | 4811.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1733.17 | 0 | 0 | 4954.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1878.25 | 0 | 0 | 4665.73 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1887.06 | 0 | 0 | 4655.85 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1871.3 | 0 | 0 | 4638.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 42360.25 | 0 | 0 | 114603.78 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 114603.78 |  | Activa [ KWh ] | 4110
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 5525
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
Eficiencia

## Dia 07
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 7 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Omar E. Fedullo Rueda
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 172920 | 0 | 17466.75 | 77.23 | 77.93 | 155.16 | 0 | 0 | 149 | 4.1342 |  |  | 9177.6516 |  | 8.03 | 12.41 | 16.41 | 16.42 | 16.42 | 8.92 | 78.61 | 0 | 0
2 | 176800 | 0 | 17797.1 | 79.1 | 79.81 | 158.91 | 0 | 0 | 164 | -3.1037 |  |  | 9073.9291 |  | 8.09 | 12.74 | 16.74 | 16.75 | 16.75 | 8.53 | 79.6 | 0 | 0
3 | 177590 | 0 | 17421.92 | 79.54 | 80.25 | 159.79 | 0 | 0 | 159.94 | -0.093785 |  |  | 9087.4421 |  | 8.31 | 12.81 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 8.64 | 80.16 | 0 | 0
4 | 177600 | 0 | 17378.44 | 79.57 | 80.28 | 159.85 | 0 | 0 | 164 | -2.5305 |  |  | 9097.6299 |  | 8.3 | 12.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 8.78 | 80.28 | 0 | 0
5 | 177280 | 0 | 18676.03 | 79.33 | 80.03 | 159.36 | 0 | 0 | 164 | -2.8293 |  |  | 9149.4745 |  | 8.46 | 12.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 8.83 | 80.49 | 0 | 0
6 | 176590 | 0 | 20249.18 | 78.93 | 79.63 | 158.56 | 0 | 0 | 151.97 | 4.3364 | Nelson Gomez | Seguridad A. Caribe | 9202.4921 |  | 8.38 | 12.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 8.77 | 80.55 | 0 | 0
7 | 175340 | 0 | 20038.12 | 78.45 | 79.14 | 157.59 | 0 | 0 | 127.97 | 23.146 | Nelson Gomez | Seguridad A. Caribe | 9164.8772 | 29.62 | 8.18 | 12.79 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 8.39 | 79.73 | 0 | 0
8 | 140740 | 0 | 15051.75 | 62.14 | 62.7 | 124.84 | 0 | 0 | 97.97 | 27.4268 | Alejandra Hernandes | Seguridad A. Caribe | 9367.9228 | 26.87 | 8.05 | 9 | 13.02 | 13.01 | 13.01 | 8.47 | 64.56 | 0 | 0
9 | 107910 | 0 | 10465.1 | 46.22 | 46.65 | 92.87 | 0 | 0 | 90 | 3.1889 | Ricardo Bolaños | Seguridad A. Caribe | 10527.1428 |  | 8 | 6.53 | 10.53 | 10.51 | 10.53 | 7.87 | 53.97 | 0 | 0
10 | 106240 | 0 | 9395.03 | 45.44 | 45.86 | 91.3 | 0 | 0 | 90 | 1.4444 |  |  | 12366.8728 |  | 8.05 | 8.31 | 12.31 | 12.31 | 12.3 | 9.05 | 62.33 | 0 | 0
11 | 105200 | 0 | 8264.18 | 45.06 | 45.49 | 90.55 | 0 | 0 | 90 | 0.61111 |  |  | 10668.827 |  | 8.14 | 7.89 | 11.9 | 11.9 | 11.89 | 1.61 | 53.33 | 1.2333 | 0
12 | 105100 | 0 | 9031.86 | 45.05 | 45.48 | 90.53 | 0 | 0 | 90 | 0.58889 |  |  | 10915.3026 |  | 8.45 | 6.62 | 10.63 | 10.63 | 10.61 | 7.61 | 54.55 | 1.2333 | 0
13 | 105180 | 0 | 9661.43 | 45.19 | 45.61 | 90.8 | 0 | 0 | 90 | 0.88889 |  |  | 10876.8601 |  | 8.42 | 6.68 | 10.67 | 10.68 | 10.67 | 7.4 | 54.52 | 1.2333 | 0
14 | 105150 | 0 | 7651.9 | 45.22 | 45.64 | 90.86 | 0 | 0 | 90 | 0.95556 |  |  | 10919.5201 |  | 8.32 | 6.79 | 10.81 | 10.78 | 10.8 | 7.27 | 54.77 | 0 | 0
15 | 105130 | 71.11 | 3688.14 | 45.19 | 45.62 | 90.81 | 0 | 0 | 90 | 0.9 |  |  | 10967.4232 |  | 8.39 | 6.81 | 10.81 | 10.78 | 10.8 | 7.39 | 54.98 | 0 | 0
16 | 114360 | 0 | 7627.06 | 49.48 | 49.93 | 99.41 | 0 | 0 | 90 | 10.4556 | Jair Pardo | Seguridad A. Caribe | 10834.9865 | 9.41 | 8.4 | 7.88 | 11.88 | 11.89 | 11.89 | 7.52 | 59.46 | 0 | 0
17 | 153420 | 0 | 16761.2 | 68.03 | 68.62 | 136.65 | 0 | 0 | 109 | 25.367 | Jair Pardo | Seguridad A. Caribe | 10005.8917 | 27.65 | 8.26 | 11.94 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 7.49 | 75.48 | 0 | 0
18 | 173830 | 0 | 24539.86 | 77.82 | 78.48 | 156.3 | 0 | 0 | 134 | 16.6418 | Jair Pardo | Seguridad A. Caribe | 9551.1239 | 22.3 | 8.11 | 13.68 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 7.61 | 82.41 | 0 | 0
19 | 176180 | 0 | 27624.32 | 79.04 | 79.71 | 158.75 | 0 | 0 | 164 | -3.2012 |  |  | 9451.6465 |  | 7.97 | 13.52 | 17.52 | 17.79 | 18.28 | 7.75 | 82.83 | 0 | 0
20 | 177240 | 0 | 23413.98 | 79.33 | 80.02 | 159.35 | 0 | 0 | 164 | -2.8354 |  |  | 9388.7752 |  | 8.08 | 13.21 | 17.21 | 17.71 | 18.71 | 7.67 | 82.59 | 0 | 0
21 | 176710 | 0 | 21540.34 | 79.05 | 79.78 | 158.83 | 0 | 0 | 164 | -3.1524 |  |  | 9375.0334 |  | 8.04 | 13.11 | 17.1 | 17.6 | 18.64 | 7.71 | 82.2 | 0 | 0
22 | 177050 | 0 | 19139.54 | 79.19 | 79.94 | 159.13 | 0 | 0 | 164 | -2.9695 |  |  | 9342.5604 |  | 8.11 | 13.03 | 17.04 | 17.54 | 18.53 | 7.82 | 82.07 | 0 | 0
23 | 176490 | 0 | 16812.54 | 78.94 | 79.69 | 158.63 | 0 | 0 | 164 | -3.2744 |  |  | 9324.046 |  | 8.04 | 12.99 | 17 | 17.51 | 18.5 | 7.61 | 81.65 | 0 | 0
24 | 176260 | 0 | 18167.62 | 78.88 | 79.62 | 158.5 | 0 | 0 | 164 | -3.3537 |  |  | 9351.1226 |  | 8.05 | 13.08 | 17.07 | 17.58 | 18.57 | 7.47 | 81.82 | 0 | 0
Totales | 3616310 | 71.11 | 377863.39 | 1601.42 | 1615.91 | 3217.33 | 0 | 0 | 3125.85 |  |  |  | 9882.8564 | 115.85 | 196.63 | 260.27 | 356.29 | 359.03 | 364.54 | 186.18 | 1722.94 | 3.7 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 402413
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 176438
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
[10 empty] | Eficiencia | 34.53%
Día: | 7 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Omar E. Fedullo Rueda
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 1880.65 | 0 | 0 | 4581.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1966.36 | 0 | 0 | 4506.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1997.51 | 0 | 0 | 4420.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1969.85 | 0 | 0 | 4497.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1963.99 | 0 | 0 | 4472.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1968.34 | 0 | 0 | 4407.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1978.95 | 0 | 0 | 4331.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 1850.77 | 0 | 0 | 4515.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1775.92 | 0 | 0 | 4668.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1717.46 | 0 | 0 | 4734.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1659.91 | 0 | 0 | 4883.86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1576.97 | 0 | 0 | 5100.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1585.88 | 0 | 0 | 5033.54 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 1717.28 | 0 | 0 | 4726.79 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1754.24 | 0 | 0 | 4703.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 1775.96 | 0 | 0 | 4690.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1722.65 | 0 | 0 | 4853.59 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1635.12 | 40.01 | 0 | 5006.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1610.73 | 50.16 | 0 | 6370.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1374.21 | 85.88 | 0 | 5742.63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 431.21 | 4.44 | 0 | 9372.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 287.31 | 1.98 | 0 | 9574.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 209.32 | 0.16 | 0 | 9538.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 127.63 | 0.08 | 0 | 9567.71 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 36538.22 | 182.71 | 0 | 134300.81 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 134300.81 |  | Activa [ KWh ] | 5113
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 5680
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
Eficiencia

## Dia 08
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 8 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Omar E. Fedullo Rueda
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 176250 | 0 | 18419.94 | 78.92 | 79.66 | 158.58 | 0 | 0 | 164 | -3.3049 |  |  | 9334.9821 |  | 8.29 | 13 | 17 | 17.51 | 18.5 | 7.42 | 81.72 | 0 | 0
2 | 176260 | 3.56 | 13140.26 | 78.9 | 79.63 | 158.53 | 0 | 0 | 164 | -3.3354 |  |  | 9333.3556 |  | 8.43 | 13 | 17 | 17.5 | 18.5 | 7.25 | 81.68 | 0 | 0
3 | 175940 | 2.76 | 14512.57 | 78.79 | 79.5 | 158.29 | 0 | 0 | 164 | -3.4817 |  |  | 9393.2831 |  | 8.37 | 13.16 | 17.4 | 18.13 | 18.9 | 6.12 | 82.08 | 0 | 0
4 | 176740 | 0 | 14267.78 | 79.2 | 79.92 | 159.12 | 0 | 0 | 164 | -2.9756 |  |  | 9364.7778 |  | 8.35 | 13.2 | 17.7 | 18.7 | 19.19 | 5.12 | 82.26 | 0 | 0
5 | 175650 | 0 | 13401.52 | 78.7 | 79.39 | 158.09 | 0 | 0 | 164 | -3.6037 |  |  | 9315.79 |  | 8.29 | 12.96 | 17.46 | 18.47 | 18.97 | 5.15 | 81.3 | 0 | 0
6 | 171240 | 0 | 10141.49 | 76.61 | 77.3 | 153.91 | 0 | 0 | 159.87 | -3.728 |  |  | 9254.5431 |  | 8.19 | 12.31 | 16.82 | 17.82 | 18.32 | 5.17 | 78.63 | 0 | 0
7 | 151080 | 1.95 | 12754.81 | 67.25 | 67.85 | 135.1 | 0 | 0 | 135.87 | -0.56672 |  |  | 9357.749 |  | 8.12 | 10.08 | 14.57 | 15.58 | 16.07 | 5.37 | 69.79 | 0 | 0
8 | 120850 | 85.59 | 3483.41 | 52.74 | 53.25 | 105.99 | 0 | 0 | 105.87 | 0.11335 |  |  | 9772.6603 |  | 8.07 | 9.06 | 10.56 | 11.54 | 11.66 | 6.29 | 57.18 | 0 | 0
9 | 107630 | 2289.98 | 1963.18 | 46.24 | 46.68 | 92.92 | 0 | 0 | 90 | 3.2444 |  |  | 10486.3871 |  | 8.08 | 9.26 | 9.26 | 9.99 | 10.02 | 7.18 | 53.79 | 0 | 0
10 | 170000 | 4782.16 | 667.87 | 46.11 | 46.53 | 92.64 | 0 | 0 | 90 | 2.9333 |  |  | 10531.7695 |  | 8.16 | 9.34 | 9.32 | 9.79 | 9.77 | 7.48 | 53.86 | 0 | 0
11 | 107070 | 2824.54 | 53.68 | 46.23 | 46.65 | 92.88 | 0 | 0 | 90 | 3.2 |  |  | 10481.1515 |  | 8.29 | 9.5 | 9.5 | 9.53 | 9.5 | 7.42 | 53.74 | 2.4333 | 0
12 | 107090 | 6118.76 | 16.32 | 46.18 | 46.59 | 92.77 | 0 | 0 | 90 | 3.0778 |  |  | 10520.9165 |  | 8.41 | 9.51 | 9.5 | 9.48 | 9.51 | 7.47 | 53.88 | 2.4333 | 0
13 | 107150 | 3272.5 | 323.06 | 46.13 | 46.53 | 92.66 | 0 | 0 | 90 | 2.9556 |  |  | 10601.8304 |  | 8.4 | 9.6 | 9.58 | 9.61 | 9.6 | 7.44 | 54.23 | 2.4333 | 0
14 | 107080 | 9934.28 | 0 | 46.17 | 46.59 | 92.76 | 0 | 0 | 90 | 3.0667 |  |  | 10481.0405 |  | 8.5 | 9.44 | 9.43 | 9.43 | 9.44 | 7.43 | 53.67 | 0 | 0
15 | 106470 | 10456.31 | 0 | 45.99 | 46.4 | 92.39 | 0 | 0 | 90 | 2.6556 |  |  | 10434.7836 |  | 8.58 | 9.31 | 9.3 | 9.34 | 9.32 | 7.37 | 53.22 | 0 | 0
16 | 124240 | 8139.41 | 0 | 53.99 | 54.44 | 108.43 | 0 | 0 | 90 | 20.4778 | Jair Pardo | Seguridad A. Caribe | 10413.1281 | 18.43 | 8.61 | 11.44 | 11.44 | 11.45 | 11.44 | 7.95 | 62.33 | 0 | 0
17 | 171400 | 1765.85 | 601.34 | 76.3 | 76.92 | 153.22 | 0 | 0 | 109 | 40.5688 | Jair Pardo | Seguridad A. Caribe | 9544.4968 | 44.22 | 9.03 | 15.09 | 15.64 | 16.2 | 16.29 | 8.48 | 80.73 | 0 | 0
18 | 178110 | 84.34 | 7545.29 | 79.59 | 80.24 | 159.83 | 0 | 0 | 134 | 19.2761 | Jair Pardo | Seguridad A. Caribe | 9229.107 | 25.83 | 8.95 | 14.72 | 15.71 | 16.71 | 16.71 | 8.63 | 81.43 | 0 | 0
19 | 177550 | 10.21 | 4563.42 | 79.39 | 80.05 | 159.44 | 0 | 0 | 164 | -2.7805 |  |  | 9171.0152 |  | 8.99 | 14.51 | 15.5 | 16.51 | 16.51 | 8.7 | 80.72 | 0 | 0
20 | 176300 | 20.85 | 2987.52 | 78.74 | 79.39 | 158.13 | 0 | 0 | 164 | -3.5793 |  |  | 9222.934 |  | 8.81 | 14.57 | 15.55 | 16.56 | 16.55 | 8.47 | 80.51 | 0 | 0
21 | 176820 | 173.6 | 2368.18 | 78.88 | 79.54 | 158.42 | 0 | 0 | 140 | 13.1571 | Jair Pardo | Seguridad A. Caribe | 9256.3632 | 18.42 | 8.9 | 14.67 | 15.67 | 16.67 | 16.67 | 8.37 | 80.95 | 0 | 0
22 | 177190 | 285.53 | 1862.2 | 79.02 | 79.68 | 158.7 | 0 | 0 | 110 | 44.2727 | Jair Pardo | Seguridad A. Caribe | 9293.68 | 48.7 | 8.88 | 14.79 | 15.81 | 16.81 | 16.8 | 8.33 | 81.42 | 0 | 0
23 | 176010 | 225.88 | 1924.71 | 78.41 | 79.06 | 157.47 | 0 | 0 | 125 | 25.976 | Jair Pardo | Seguridad A. Caribe | 9441.0468 | 32.47 | 8.72 | 15.04 | 16.04 | 17.06 | 17.04 | 8.17 | 82.07 | 0 | 0
24 | 173190 | 31.7 | 3087.55 | 77.14 | 77.78 | 154.92 | 0 | 0 | 121.74 | 27.2548 | Jair Pardo | Seguridad A. Caribe | 9492.3797 | 33.18 | 8.69 | 14.88 | 15.86 | 16.87 | 16.87 | 8.01 | 81.18 | 0 | 0
Totales | 3667310 | 50509.76 | 128086.1 | 1595.62 | 1609.57 | 3205.19 | 0 | 0 | 3009.35 |  |  |  | 9738.7155 | 221.25 | 204.11 | 292.44 | 331.62 | 347.26 | 352.15 | 174.79 | 1702.37 | 7.3 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 393313
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 169938
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
[10 empty] | Eficiencia | 35.04%
Día: | 8 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Omar E. Fedullo Rueda
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 218.5 | 0 | 0 | 9338.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 149.99 | 328.16 | 0 | 10539.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1033.91 | 0 | 13540.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.2917
4 | 0 | 0 | 1863.14 | 0 | 14556.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.2917
5 | 0 | 0 | 1864.35 | 0 | 14546.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.2917
6 | 0 | 0 | 2533.79 | 0 | 14645.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.2917
7 | 0 | 0 | 2711.22 | 0 | 14998.64 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.24 | 0.64 | 0 | 1.75 | 1.21 | 0 | 2.63 | 1.09 | 10.56 | 0 | 791.2917
8 | 0 | 0 | 2834.92 | 0 | 15728.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.38 | 2.49 | 1.26 | 3.5 | 2.34 | 1.41 | 2.86 | 1.64 | 18.88 | 0 | 791.2917
9 | 0 | 0 | 2394 | 0 | 15168.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.88 | 3.2 | 4.31 | 2 | 4.16 | 3.45 | 4.22 | 1.42 | 26.64 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 1990.28 | 0 | 15317.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.56 | 3.19 | 4.16 | 1.7 | 2.96 | 3.44 | 5.98 | 1.24 | 26.23 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 2041.44 | 0 | 15345.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.99 | 4.62 | 5.57 | 0 | 3.99 | 3.8 | 6.55 | 0 | 27.52 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 3757.75 | 0 | 17269.9 | 35 | -100 |  |  |  | -35 | 3.91 | 4.9 | 5.78 | 0 | 4.23 | 3.77 | 6.99 | 0 | 29.58 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 3879.76 | 0 | 17304.62 | 70 | -100 |  |  |  | -70 | 3.91 | 4.91 | 5.78 | 0 | 4.67 | 3.81 | 7.04 | 0 | 30.12 | 0 | 0
14 | 15620 | 6445.05 | 1860.83 | 3.64 | 8974.11 | 90 | -95.9556 |  |  | 174112.9681 | -86.36 | 3.89 | 5.12 | 5.78 | 0 | 5.9 | 3.8 | 7.54 | 0 | 32.03 | 0 | 0
15 | 41460 | 11425.21 | 0 | 20.41 | 0 | 130 | -84.3 |  |  | 38962.8365 | -109.59 | 4.01 | 6.03 | 6.75 | 0 | 6.78 | 3.94 | 8.01 | 4.67 | 40.19 | 0 | 0
16 | 73270 | 9716.21 | 0 | 50.25 | 0 | 130 | -61.3462 |  |  | 19743.4856 | -79.75 | 5.33 | 7.92 | 10.29 | 0 | 9.29 | 5.46 | 8.06 | 3.79 | 50.14 | 0 | 0
17 | 82680 | 7936.36 | 0 | 62.37 | 0 | 170 | -63.3118 |  |  | 16430.309 | -107.63 | 5.48 | 8.13 | 10.88 | 0 | 8.49 | 6.99 | 7.1 | 4.72 | 51.79 | 0 | 0
18 | 86800 | 6368.67 | 0 | 65.31 | 0 | 220 | -70.3136 |  |  | 15751.2744 | -154.69 | 5.82 | 8.14 | 10.82 | 0 | 8.47 | 7.01 | 7.02 | 4.71 | 51.99 | 0 | 0
19 | 85040 | 5185.56 | 0 | 63.97 | 0 | 270 | -76.3074 |  |  | 16551.3783 | -206.03 | 6.29 | 8.58 | 11.17 | 0 | 8.56 | 6.97 | 7.12 | 4.82 | 53.51 | 3.5167 | 0
20 | 82920 | 6711.91 | 0 | 61.44 | 0 | 270 | -77.2444 |  |  | 17532.4445 | -208.56 | 6.5 | 8.78 | 11.36 | 0 | 8.65 | 6.99 | 7.25 | 4.91 | 54.44 | 3.5167 | 0
21 | 82950 | 8416.74 | 0 | 61.72 | 0 | 233 | -73.5107 |  |  | 17295.8176 | -171.28 | 6.37 | 8.65 | 11.31 | 0 | 8.62 | 6.99 | 7.16 | 4.85 | 53.95 | 3.5167 | 0
22 | 84100 | 8274.52 | 0 | 62.31 | 0 | 183 | -65.9508 |  |  | 17579.7986 | -120.69 | 6.68 | 8.89 | 11.49 | 0 | 8.85 | 6.99 | 7.42 | 5.04 | 55.36 | 3.5167 | 0
23 | 87900 | 7319.7 | 0 | 66.14 | 0 | 136.15 | -51.4212 |  |  | 16995.5868 | -70.01 | 6.94 | 9.18 | 11.69 | 0 | 9.1 | 6.97 | 7.64 | 5.29 | 56.81 | 3.5167 | 0
24 | 92270 | 5123.07 | 0 | 70.13 | 0 | 130 | -46.0538 |  |  | 16262.8141 | -59.87 | 7.07 | 9.34 | 11.83 | 0 | 9.28 | 6.96 | 7.79 | 5.37 | 57.64 | 3.5167 | 0
Totales | 815010 | 83291.49 | 29093.55 | 587.69 | 197273.77 | 2067.15 |  |  |  | 33383.5194 | -1479.46 | 89.25 | 112.71 | 140.23 | 8.95 | 115.55 | 88.75 | 118.38 | 53.56 | 727.38 | 21.1 | 4747.75
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 4747.75
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 197273.77 |  | Activa [ KWh ] | 19297
10:31 | 0:00 | 13:29 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 16485
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
[10 empty] | Eficiencia | 10.22%

## Dia 09
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 9 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | David Ortiz
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 177690 | 1.14 | 4343.83 | 79.42 | 80.08 | 159.5 | 0 | 0 | 122 | 30.7377 | Juan C. Arango | Seguridad A. Caribe | 9485.568 | 37.5 | 8.81 | 15.46 | 16.44 | 17.45 | 17.45 | 7.91 | 83.52 | 0 | 0
2 | 176390 | 4.87 | 4274.28 | 78.78 | 79.43 | 158.21 | 0 | 0 | 105 | 50.6762 | Juan C. Arango | Seguridad A. Caribe | 9472.4569 | 53.21 | 8.91 | 15.24 | 16.23 | 17.24 | 17.23 | 7.88 | 82.73 | 0 | 0
3 | 176030 | 9.75 | 3471.7 | 78.59 | 79.24 | 157.83 | 0 | 0 | 105 | 50.3143 | Juan C. Arango | Seguridad A. Caribe | 9499.8542 | 52.83 | 8.98 | 15.2 | 16.21 | 17.21 | 17.2 | 7.97 | 82.77 | 0 | 0
4 | 176880 | 1.25 | 5009.21 | 79.02 | 79.67 | 158.69 | 0 | 0 | 105 | 51.1333 | Juan C. Arango | Seguridad A. Caribe | 9488.3243 | 53.69 | 9.07 | 15.25 | 16.26 | 17.26 | 17.25 | 8.03 | 83.12 | 0 | 0
5 | 176030 | 23.17 | 3367.61 | 78.6 | 79.25 | 157.85 | 0 | 0 | 105 | 50.3333 | Juan C. Arango | Seguridad A. Caribe | 9497.503 | 52.85 | 8.76 | 15.27 | 16.26 | 17.27 | 17.26 | 7.94 | 82.76 | 0 | 0
6 | 177150 | 75.42 | 3414 | 78.99 | 79.64 | 158.63 | 0 | 0 | 105 | 51.0762 | Juan C. Arango | Seguridad A. Caribe | 9465.6482 | 53.63 | 8.63 | 15.35 | 16.34 | 17.34 | 17.34 | 7.89 | 82.89 | 0 | 0
7 | 162160 | 268.74 | 2717.4 | 72.08 | 72.68 | 144.76 | 0 | 0 | 105 | 37.8667 | Ricardo Bolaños | Seguridad A. Caribe | 9335.2036 | 39.76 | 7.85 | 13.53 | 14.53 | 15.54 | 15.53 | 7.62 | 74.6 | 0 | 0
8 | 127470 | 5008.82 | 25.44 | 55.93 | 56.39 | 112.32 | 0 | 0 | 90 | 24.8 | Ricardo Bolaños | Seguridad A. Caribe | 9799.2811 | 22.32 | 7.49 | 10.36 | 11.16 | 12.17 | 12.16 | 7.42 | 60.76 | 0 | 0
9 | 107180 | 7504.1 | 0 | 46.21 | 46.56 | 92.77 | 0 | 0 | 90 | 3.0778 |  |  | 10538.4904 |  | 7.13 | 9.36 | 9.32 | 10.34 | 10.35 | 7.47 | 53.97 | 0 | 0
10 | 107050 | 8618.26 | 0 | 46.12 | 46.49 | 92.61 | 0 | 0 | 90 | 2.9 |  |  | 10652.543 |  | 7.05 | 9.52 | 9.51 | 10.51 | 10.52 | 7.35 | 54.46 | 0 | 0
11 | 106740 | 5352.13 | 4.18 | 46.06 | 46.41 | 92.47 | 0 | 0 | 90 | 2.7444 |  |  | 10627.5322 |  | 7.09 | 9.55 | 9.55 | 10.56 | 10.55 | 6.95 | 54.25 | 0 | 0
12 | 106130 | 4713.73 | 17.92 | 45.71 | 46.06 | 91.77 | 0 | 0 | 90 | 1.9667 |  |  | 10809.2672 |  | 7 | 9.55 | 9.54 | 10.55 | 10.55 | 7.57 | 54.76 | 0 | 0
13 | 106330 | 8645.1 | 0.36 | 45.81 | 46.18 | 91.99 | 0 | 0 | 90 | 2.2111 |  |  | 10812.9543 |  | 7 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 7.91 | 54.91 | 0 | 0
14 | 106090 | 11560.37 | 0 | 45.66 | 46.04 | 91.7 | 0 | 0 | 90 | 1.8889 |  |  | 10799.7395 |  | 6.9 | 9.42 | 9.42 | 10.43 | 10.42 | 8.08 | 54.67 | 0 | 0
15 | 106090 | 10694.48 | 0 | 45.66 | 46.04 | 91.7 | 0 | 0 | 90 | 1.8889 |  |  | 10839.2484 |  | 6.79 | 9.39 | 9.38 | 10.38 | 10.38 | 8.55 | 54.87 | 0 | 0
16 | 107970 | 5345.99 | 38.3 | 46.48 | 46.85 | 93.33 | 0 | 0 | 90 | 3.7 | J. Pardo | Seguridad A. Caribe | 10896.4414 |  | 7.31 | 9.52 | 9.54 | 10.54 | 10.54 | 8.69 | 56.14 | 0 | 0
17 | 138180 | 1950.97 | 1913.63 | 60.71 | 61.19 | 121.9 | 0 | 0 | 109 | 11.8349 | J. Pardo | Seguridad A. Caribe | 10403.7502 | 12.9 | 7.72 | 12.84 | 12.88 | 13.84 | 13.84 | 8.89 | 70.01 | 0 | 0
18 | 169220 | 0 | 7565.02 | 75.11 | 75.69 | 150.8 | 0 | 0 | 134 | 12.5373 | J. Pardo | Seguridad A. Caribe | 9816.5879 | 16.8 | 8.05 | 15.56 | 16.06 | 16.57 | 16.56 | 8.92 | 81.72 | 0 | 0
19 | 176730 | 0 | 11939.41 | 78.69 | 79.3 | 157.99 | 0 | 0 | 164 | -3.6646 |  |  | 9437.4909 |  | 8.28 | 15.71 | 16.2 | 16.71 | 16.7 | 8.71 | 82.31 | 0 | 0
20 | 177130 | 0 | 18743.06 | 79.02 | 79.61 | 158.63 | 0 | 0 | 147 | 7.9116 | J. Arango | Seguridad A. Caribe | 9439.3833 | 11.63 | 8.58 | 15.72 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | 8.76 | 82.66 | 0 | 0
21 | 177610 | 0 | 16596.42 | 79.37 | 80.01 | 159.38 | 0 | 0 | 140 | 13.8429 | J. Arango | Seguridad A. Caribe | 9354.0472 | 19.38 | 8.65 | 15.7 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | 8.35 | 82.3 | 0 | 0
22 | 177900 | 0 | 13436.9 | 79.55 | 80.23 | 159.78 | 0 | 0 | 110 | 45.2545 | J. Arango | Seguridad A. Caribe | 9337.4323 | 49.78 | 8.79 | 15.7 | 16.19 | 16.7 | 16.7 | 8.28 | 82.36 | 0 | 0
23 | 177720 | 0 | 13409.82 | 79.48 | 80.16 | 159.64 | 0 | 0 | 90 | 77.3778 | J. Arango | Seguridad A. Caribe | 9339.9473 | 69.64 | 8.8 | 15.7 | 16.2 | 16.71 | 16.7 | 8.2 | 82.31 | 0 | 0
24 | 177470 | 0 | 20730.73 | 79.43 | 80.11 | 159.54 | 0 | 0 | 90 | 77.2667 | J. Arango | Seguridad A. Caribe | 9353.7497 | 69.54 | 8.88 | 15.69 | 16.2 | 16.71 | 16.7 | 8.2 | 82.38 | 0 | 0
Totales | 3575340 | 69778.29 | 131019.22 | 1580.48 | 1593.31 | 3173.79 | 0 | 0 | 2546 |  |  |  | 9937.6018 | 615.46 | 192.52 | 314.09 | 325.32 | 345.93 | 345.83 | 193.54 | 1717.23 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 409875
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 173392
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
[10 empty] | Eficiencia | 34.34%
Día: | 9 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | David Ortiz
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 93010 | 6164.61 | 1.21 | 70.81 | 0 | 132 | -46.3561 |  | Altas temperaturas en hogar | 16545.3527 | -61.19 | 7.32 | 9.59 | 12.09 | 0 | 9.56 | 6.99 | 8.04 | 5.62 | 59.21 | 0 | 0
2 | 94460 | 6428.9 | 0 | 71.94 | 0 | 130 | -44.6615 |  | Altas temperaturas en hogar | 16299.2183 | -58.06 | 7.34 | 9.59 | 12.07 | 0 | 9.58 | 6.95 | 8.07 | 5.66 | 59.26 | 0 | 0
3 | 99130 | 7115.56 | 0 | 75.66 | 0 | 130 | -41.8 |  | Altas temperaturas en hogar | 16036.5659 | -54.34 | 7.68 | 9.95 | 12.5 | 0 | 9.92 | 6.98 | 8.38 | 5.91 | 61.32 | 0 | 0
4 | 103140 | 7036.22 | 0 | 80.48 | 0 | 130 | -38.0923 |  | Altas temperaturas en hogar | 15405.5776 | -49.52 | 8.18 | 10.44 | 13.01 | 0 | 10.82 | 8.81 | 9.24 | 2.16 | 62.66 | 0 | 0
5 | 107910 | 8328.56 | 0 | 84.32 | 0 | 130 | -35.1385 |  | Altas temperaturas en hogar | 15471.344 | -45.68 | 7.2 | 11.02 | 15.03 | 0 | 11.86 | 10.58 | 10.24 | 0 | 65.93 | 0 | 0
6 | 118140 | 7330.2 | 0 | 94.64 | 0 | 130 | -27.2 |  | Altas temperaturas en hogar | 14428.2235 | -35.36 | 5.59 | 11 | 16.67 | 0 | 12.59 | 11.68 | 11.48 | 0 | 69.01 | 0 | 0
7 | 118740 | 5861.49 | 0 | 95.54 | 0 | 135 | -29.2296 |  | Altas temperaturas en hogar | 13942.3004 | -39.46 | 5.28 | 10.67 | 16.15 | 0 | 12.31 | 11.72 | 11.19 | 0 | 67.32 | 0 | 0
8 | 136910 | 2142.45 | 11.07 | 111.84 | 0 | 130 | -13.9692 |  | Altas temperaturas en hogar | 12108.4459 | -18.16 | 5.82 | 10.88 | 16.24 | 0 | 11.71 | 11.73 | 12.06 | 0 | 68.44 | 0 | 0
9 | 140810 | 710.57 | 204.38 | 115.66 | 0 | 130 | -11.0308 |  | Altas temperaturas en hogar | 12030.1554 | -14.34 | 6.27 | 11.29 | 17.21 | 0 | 11.67 | 11.64 | 12.24 | 0 | 70.32 | 0 | 0
10 | 147000 | 246.42 | 803.28 | 121.68 | 0 | 130 | -6.4 |  | Altas temperaturas en hogar | 11064.2166 | -8.32 | 5.41 | 10.79 | 16.14 | 0 | 11.81 | 11.74 | 12.15 | 0 | 68.04 | 0 | 0
11 | 148660 | 72.73 | 897.98 | 124.12 | 0 | 130 | -4.5231 |  |  | 11090.6194 |  | 5.41 | 10.86 | 16.8 | 0 | 11.85 | 11.6 | 11.9 | 1.15 | 69.57 | 0 | 0
12 | 148200 | 6.66 | 1616.73 | 122.67 | 0 | 130 | -5.6385 |  | Altas temperaturas en hogar | 11657.227 | -7.33 | 5.37 | 10.77 | 16.82 | 0 | 11.82 | 11.38 | 11.78 | 4.33 | 72.27 | 0 | 0
13 | 151290 | 0 | 3047.25 | 125.95 | 0 | 130 | -3.1154 |  |  | 11482.4709 |  | 5.38 | 10.79 | 17.04 | 0 | 11.59 | 10.93 | 11.26 | 6.1 | 73.09 | 0 | 0
14 | 151910 | 434.04 | 1214.84 | 127.49 | 0 | 130 | -1.9308 |  |  | 11261.5123 |  | 5.38 | 10.78 | 17.42 | 0 | 11.27 | 10.57 | 10.53 | 6.61 | 72.56 | 0 | 0
15 | 152070 | 525.57 | 1952.49 | 127.22 | 0 | 130 | -2.1385 |  |  | 11630.6941 |  | 5.39 | 10.92 | 17.41 | 0.56 | 11.03 | 10.57 | 10.34 | 8.56 | 74.78 | 0 | 0
16 | 156280 | 0 | 8889.56 | 130.8 | 0 | 130 | 0.61538 |  |  | 11673.9094 |  | 5.7 | 11.62 | 17.52 | 1.13 | 11.12 | 10.27 | 10.33 | 9.48 | 77.17 | 0 | 0
17 | 166270 | 0 | 8905.48 | 139.01 | 0 | 144 | -3.4653 |  |  | 12127.4395 |  | 6.81 | 13.68 | 17.77 | 5.58 | 11.04 | 10.17 | 10.39 | 9.76 | 85.2 | 0 | 0
18 | 192140 | 0 | 11010.39 | 160.5 | 0 | 194 | -17.268 |  | Altas temperaturas en hogar | 11376.4854 | -33.5 | 6.98 | 13.97 | 17.78 | 9.36 | 11.96 | 10.42 | 11.24 | 10.57 | 92.28 | 0 | 0
19 | 206380 | 0 | 11179.05 | 175.89 | 0 | 244 | -27.9139 |  | Altas temperaturas en hogar | 10692.6792 | -68.11 | 7.01 | 13.99 | 17.82 | 10.5 | 12.48 | 10.43 | 11.72 | 11.1 | 95.05 | 2.2667 | 0
20 | 210340 | 0 | 12022.47 | 179.13 | 0 | 207 | -13.4638 |  | Altas temperaturas en hogar | 10648.3979 | -27.87 | 7.21 | 14.18 | 18 | 10.59 | 12.71 | 10.41 | 11.97 | 11.33 | 96.4 | 2.2667 | 0
21 | 151400 | 1431.79 | 4664.41 | 133.43 | 0 | 219 | -39.0731 |  | Altas temperaturas en hogar | 10964.8204 | -85.57 | 4.07 | 10.92 | 14.94 | 8.01 | 9.14 | 10.38 | 8.47 | 8.01 | 73.94 | 2.2667 | 0
22 | 77090 | 8328.8 | 0 | 58.99 | 0 | 169 | -65.0947 |  | Disparo Ventilador ID#2 | 17505.9009 | -110.01 | 6.7 | 6.38 | 6.96 | 6.07 | 6.13 | 6.55 | 6.14 | 7.26 | 52.19 | 2.2667 | 0
23 | 0 | 4433.74 | 620.17 | 40.03 | 6222.82 | 130 | -69.2077 |  | Altas temperaturas en hogar | 0 | -89.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0
24 | 0 | 0 | 2432.82 | 0 | 14364.52 | 130 | -100 |  | Altas temperaturas en hogar |  | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0
Totales | 3071280 | 66598.31 | 69473.58 | 2567.8 | 20587.34 | 3524 |  |  |  | 12410.5894 | -936.79 | 137.5 | 244.08 | 343.39 | 51.8 | 243.97 | 222.5 | 229.16 | 113.61 | 1586.01 | 13.6 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 20587.34 |  | Activa [ KWh ] | 19297
22:34 | 0:00 | 1:26 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 16485
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
[10 empty] | Eficiencia | 27.49%

## Dia 10
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 10 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | David Ortiz
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 177230 | 0 | 14468.14 | 79.31 | 80 | 159.31 | 0 | 0 | 90 | 77.0111 | Juan C. Arango | Seguridad A. Caribe | 9384.3101 | 69.31 | 8.9 | 15.67 | 16.17 | 16.68 | 16.68 | 8.43 | 82.53 | 0 | 0
2 | 177130 | 0 | 13432.07 | 79.27 | 79.97 | 159.24 | 0 | 0 | 115 | 38.4696 | Juan C. Arango | Seguridad A. Caribe | 9328.1437 | 44.24 | 9.01 | 15.6 | 16.1 | 16.61 | 16.6 | 8.08 | 82 | 0 | 0
3 | 177430 | 0 | 14138.86 | 79.5 | 80.2 | 159.7 | 0 | 0 | 134 | 19.1791 | Juan C. Arango | Seguridad A. Caribe | 9301.2749 | 25.7 | 9.18 | 15.61 | 16.11 | 16.6 | 16.6 | 7.9 | 82 | 0 | 0
4 | 176830 | 0 | 15910.79 | 79.18 | 79.87 | 159.05 | 0 | 0 | 119 | 33.6555 | Juan C. Arango | Seguridad A. Caribe | 9351.8153 | 40.05 | 9.17 | 15.61 | 16.1 | 16.61 | 16.6 | 8.02 | 82.11 | 0 | 0
5 | 177910 | 0 | 16694.16 | 79.68 | 80.37 | 160.05 | 0 | 0 | 90 | 77.8333 | Juan C. Arango | Seguridad A. Caribe | 9312.6257 | 70.05 | 9.09 | 15.61 | 16.1 | 16.6 | 16.6 | 8.28 | 82.28 | 0 | 0
6 | 160190 | 0 | 16615.38 | 71.48 | 72.1 | 143.58 | 0 | 0 | 90 | 59.5333 | Juan C. Arango | Seguridad A. Caribe | 9250.4328 | 53.58 | 8.91 | 13.5 | 13.99 | 14.49 | 14.49 | 7.94 | 73.32 | 0 | 0
7 | 137200 | 0 | 14926.96 | 60.59 | 61.12 | 121.71 | 0 | 0 | 90 | 35.2333 | J. Molinares | Seguridad A. Caribe | 9744.277 | 31.71 | 8.59 | 11.71 | 12.21 | 12.71 | 12.71 | 7.54 | 65.47 | 0 | 0
8 | 112100 | 559.1 | 7130.12 | 48.62 | 49.06 | 97.68 | 0 | 0 | 90 | 8.5333 | J. Molinares | Seguridad A. Caribe | 10262.8279 | 7.68 | 8.48 | 9.26 | 9.75 | 10.25 | 10.24 | 7.36 | 55.34 | 0 | 0
9 | 106280 | 4682.74 | 4.33 | 45.78 | 46.19 | 91.97 | 0 | 0 | 90 | 2.1889 |  |  | 10624.2504 |  | 8.42 | 9.03 | 9.53 | 10.03 | 10.04 | 6.89 | 53.94 | 0 | 0
10 | 106010 | 4911.99 | 30.83 | 45.62 | 46.03 | 91.65 | 0 | 0 | 90 | 1.8333 |  |  | 10669.2515 |  | 8.53 | 9.06 | 9.54 | 10.05 | 10.05 | 6.75 | 53.98 | 0 | 0
11 | 105420 | 2357.35 | 55.43 | 45.37 | 45.77 | 91.14 | 0 | 0 | 90 | 1.2667 |  |  | 10697.1531 |  | 8.45 | 8.96 | 9.47 | 10.05 | 9.97 | 6.92 | 53.82 | 0 | 0
12 | 105440 | 885.41 | 461.07 | 45.41 | 45.81 | 91.22 | 0 | 0 | 90 | 1.3556 |  |  | 10715.5734 |  | 8.62 | 8.93 | 9.44 | 9.93 | 9.93 | 7.11 | 53.96 | 0 | 0
13 | 106360 | 2772.2 | 52.27 | 45.88 | 46.29 | 92.17 | 0 | 0 | 90 | 2.4111 |  |  | 10636.5735 |  | 8.87 | 8.88 | 9.37 | 9.88 | 9.88 | 7.24 | 54.12 | 0 | 0
14 | 105640 | 4608.84 | 14.12 | 45.48 | 45.9 | 91.38 | 0 | 0 | 90 | 1.5333 |  |  | 10682.9347 |  | 9.06 | 8.77 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 7.16 | 53.89 | 0 | 0
15 | 105880 | 6250.22 | 0.72 | 45.58 | 45.99 | 91.57 | 0 | 0 | 90 | 1.7444 |  |  | 10700.3334 |  | 9.19 | 8.81 | 9.3 | 9.79 | 9.8 | 7.2 | 54.09 | 0 | 0
16 | 113170 | 1851.93 | 500.86 | 49 | 49.43 | 98.43 | 0 | 0 | 90 | 9.3667 | J. Pardo | Seguridad A. Caribe | 10657.6051 | 8.43 | 8.77 | 9.84 | 10.34 | 10.83 | 10.84 | 7.29 | 57.91 | 0 | 0
17 | 141950 | 129.53 | 3792.81 | 62.5 | 63.05 | 125.55 | 0 | 0 | 109 | 15.1835 | J. Pardo | Seguridad A. Caribe | 10141.6909 | 16.55 | 8.45 | 12.98 | 13.45 | 13.97 | 13.97 | 7.47 | 70.29 | 0 | 0
18 | 169420 | 0.01 | 7231.42 | 75.53 | 76.18 | 151.71 | 0 | 0 | 134 | 13.2164 | J. Pardo | Seguridad A. Caribe | 9678.8985 | 17.71 | 8.43 | 15.61 | 16.11 | 16.62 | 16.62 | 7.67 | 81.06 | 0 | 0
19 | 177150 | 0 | 12166.31 | 79.31 | 79.99 | 159.3 | 0 | 0 | 164 | -2.8659 |  |  | 9429.2481 |  | 8.34 | 16.11 | 16.6 | 17.11 | 17.11 | 7.65 | 82.92 | 0 | 0
20 | 176500 | 4.4 | 4911.31 | 78.85 | 79.53 | 158.38 | 0 | 0 | 164 | -3.4268 |  |  | 9493.1709 |  | 8.32 | 16.17 | 16.67 | 17.18 | 17.17 | 7.49 | 83 | 0 | 0
21 | 175720 | 10.13 | 4790.34 | 78.55 | 79.22 | 157.77 | 0 | 0 | 164 | -3.7988 |  |  | 9562.0241 |  | 8.13 | 16.32 | 16.82 | 17.32 | 17.32 | 7.37 | 83.28 | 0 | 0
22 | 171300 | 1.84 | 5296.79 | 76.5 | 77.15 | 153.65 | 0 | 0 | 155 | -0.87097 |  |  | 9647.4721 |  | 8.03 | 16.05 | 16.55 | 17.05 | 17.04 | 7.11 | 81.83 | 0 | 0
23 | 171000 | 0 | 7759.43 | 76.6 | 77.26 | 153.86 | 0 | 0 | 155 | -0.73548 |  |  | 9681.3987 |  | 7.98 | 16.08 | 16.58 | 17.09 | 17.37 | 7.13 | 82.23 | 0 | 0
24 | 153030 | 0 | 8181.18 | 68.12 | 68.7 | 136.82 | 0 | 0 | 136 | 0.60294 |  |  | 9796.1851 |  | 8.09 | 13.94 | 14.43 | 14.94 | 15.43 | 7.16 | 73.99 | 0 | 0
Totales | 3486290 | 29025.69 | 168565.7 | 1541.71 | 1555.18 | 3096.89 | 0 | 0 | 2719 |  |  |  | 9947.8946 | 385.01 | 207.01 | 308.11 | 320.03 | 332.19 | 332.86 | 179.16 | 1679.36 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 385100
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 164281
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
[10 empty] | Eficiencia | 34.3%
Día: | 10 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | David Ortiz
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 0 | 1378.96 | 0 | 13459.65 | 130 | -100 |  | Altas temperaturas en hogar |  | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 600.45 | 252.33 | 0 | 9818.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 893.24 | 0 | 0 | 7286.79 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1165.76 | 40.44 | 0 | 6881.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1441.62 | 0 | 0 | 7190.89 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 823.42 | 82.74 | 0 | 8706.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 122.56 | 0 | 10779.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 149.13 | 0 | 10816.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 156.21 | 0 | 10752.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0.02 | 118.98 | 0 | 10701.46 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 11.31 | 33.31 | 0 | 10526.99 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 264.38 | 6.49 | 0 | 9955.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1610.07 | 39.79 | 0 | 6035.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 1610.11 | 0 | 0 | 5846.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1592.18 | 0 | 0 | 5887.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 1627.15 | 0 | 0 | 5772.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1596.72 | 0 | 0 | 5848.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1680.25 | 0 | 0 | 5716.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1716.78 | 0 | 0 | 5715.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1684.58 | 0 | 0 | 5847.08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1670.84 | 0 | 0 | 5828.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1786.47 | 0 | 0 | 5566.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1786 | 0 | 0 | 5552.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1814.14 | 0 | 0 | 5480.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 25375.49 | 2380.94 | 0 | 185973.31 | 130 |  |  |  |  | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 185973.31 |  | Activa [ KWh ] | 19297
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 16485
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
Eficiencia

## Dia 11
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 11 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | José Leal
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 176010 | 0 | 6896.37 | 74.61 | 75.24 | 149.85 | 0 | 0 | 151.28 | -0.94527 | Juan C. Arango |  | 9935.6384 |  | 8.05 | 15.99 | 16.49 | 16.99 | 17.49 | 7.18 | 82.19 | 0 | 0
2 | 176940 | 15.34 | 5039.02 | 79.28 | 79.96 | 159.24 | 0 | 0 | 136.45 | 16.7021 | Juan C. Arango |  | 9708.0949 | 22.79 | 8.02 | 16.83 | 17.33 | 17.83 | 18.33 | 7 | 85.34 | 0 | 0
3 | 176920 | 20.15 | 4084.41 | 79.31 | 79.99 | 159.3 | 0 | 0 | 115.15 | 38.3413 | Juan C. Arango |  | 9631.6608 | 44.15 | 8.01 | 16.66 | 17.15 | 17.67 | 18.16 | 7.05 | 84.7 | 0 | 0
4 | 176340 | 0 | 5198.93 | 79.06 | 79.73 | 158.79 | 0 | 0 | 93.77 | 69.3399 | Juan C. Arango |  | 9626.09 | 65.02 | 7.98 | 16.6 | 17.1 | 17.61 | 18.1 | 6.99 | 84.38 | 0 | 0
5 | 176590 | 0 | 5175.51 | 79.03 | 79.7 | 158.73 | 0 | 0 | 104.58 | 51.7785 | Juan C. Arango |  | 9633.1523 | 54.15 | 8.08 | 16.58 | 17.1 | 17.6 | 18.1 | 6.95 | 84.41 | 0 | 0
6 | 176320 | 117.32 | 2862.84 | 78.83 | 79.51 | 158.34 | 0 | 0 | 129.58 | 22.1948 | Juan C. Arango |  | 9632.8544 | 28.76 | 8.23 | 16.61 | 17.1 | 17.6 | 18.1 | 6.56 | 84.2 | 0 | 0
7 | 176040 | 0.11 | 4231.95 | 78.78 | 79.46 | 158.24 | 0 | 0 | 118.74 | 33.266 | R Bolaños |  | 9646.9552 | 39.5 | 8.18 | 16.6 | 17.1 | 17.61 | 18.1 | 6.68 | 84.27 | 0 | 0
8 | 176420 | 6.04 | 3804.73 | 78.88 | 79.55 | 158.43 | 0 | 0 | 90 | 76.0333 | R Bolaños |  | 9541.6276 | 68.43 | 8.23 | 16.59 | 17.09 | 16.8 | 18.1 | 6.64 | 83.45 | 0 | 0
9 | 176490 | 0 | 5661.12 | 78.96 | 79.62 | 158.58 | 0 | 0 | 90 | 76.2 | Cesar Muñoz |  | 9549.7369 | 68.58 | 8.22 | 16.6 | 17.1 | 16.76 | 18.1 | 6.82 | 83.6 | 0 | 0
10 | 176090 | 0.01 | 6292.28 | 78.87 | 79.53 | 158.4 | 0 | 0 | 90 | 76 | Cesar Muñoz |  | 9528.5678 | 68.4 | 8.22 | 16.6 | 17.1 | 16.72 | 18.1 | 6.58 | 83.32 | 0 | 0
11 | 176080 | 19.33 | 4971.54 | 78.87 | 79.53 | 158.4 | 0 | 0 | 90 | 76 | Cesar Muñoz |  | 9679.5244 | 68.4 | 8.23 | 16.58 | 17.1 | 17.31 | 18.9 | 6.52 | 84.64 | 0 | 0
12 | 176040 | 0 | 4797.97 | 78.79 | 79.46 | 158.25 | 0 | 0 | 90 | 75.8333 | Cesar Muñoz |  | 9673.8183 | 68.25 | 8.2 | 16.79 | 17.3 | 17.16 | 19.35 | 5.71 | 84.51 | 0 | 0
13 | 176940 | 0 | 7939.23 | 78.75 | 79.41 | 158.16 | 0 | 0 | 90 | 75.7333 | Cesar Muñoz |  | 9678.1778 | 68.16 | 8.19 | 17.71 | 18.22 | 16.92 | 21.21 | 2.25 | 84.5 | 0 | 0
14 | 176490 | 0 | 7505.44 | 78.58 | 79.26 | 157.84 | 0 | 0 | 101.87 | 54.9426 | Cesar Muñoz |  | 9703.5374 | 55.97 | 8.09 | 18.3 | 18.8 | 17.31 | 21.81 | 0.24 | 84.55 | 0 | 0
15 | 176290 | 0 | 5089.3 | 78.98 | 79.66 | 158.64 | 0 | 0 | 126.87 | 25.0414 | Cesar Muñoz |  | 9678.5833 | 31.77 | 8.1 | 18.17 | 18.66 | 17.16 | 21.65 | 1.02 | 84.76 | 0 | 0
16 | 176370 | 1.11 | 4323.05 | 79.04 | 79.71 | 158.75 | 0 | 0 | 156.87 | 1.1984 | Cesar Muñoz |  | 9596.5649 |  | 8.14 | 17.92 | 18.41 | 16.92 | 21.42 | 1.29 | 84.1 | 0 | 0
17 | 176110 | 19.4 | 3453.33 | 78.82 | 79.49 | 158.31 | 0 | 0 | 164 | -3.4695 |  |  | 9651.8437 |  | 8.33 | 17.62 | 18.12 | 16.63 | 21.12 | 2.53 | 84.35 | 0 | 0
18 | 176560 | 26.39 | 2997.96 | 79.01 | 79.69 | 158.7 | 0 | 0 | 164 | -3.2317 |  |  | 9608.72 |  | 8.14 | 17.59 | 18.1 | 16.61 | 21.1 | 2.64 | 84.18 | 0 | 0
19 | 176090 | 57.19 | 4603.18 | 78.78 | 79.47 | 158.25 | 0 | 0 | 164 | -3.5061 |  |  | 9622.307 |  | 7.69 | 17.6 | 18.1 | 16.6 | 20.68 | 3.39 | 84.06 | 0 | 0
20 | 176970 | 0 | 14674.36 | 78.64 | 79.3 | 157.94 | 0 | 0 | 164 | -3.6951 |  |  | 9630.8709 |  | 7.64 | 17.6 | 18.1 | 16.6 | 20.06 | 3.97 | 83.97 | 0 | 0
21 | 176070 | 0 | 18189.8 | 78.73 | 79.41 | 158.14 | 0 | 0 | 164 | -3.5732 |  |  | 9670.2379 |  | 8.17 | 17.59 | 18.1 | 16.6 | 20.6 | 3.36 | 84.42 | 0 | 0
22 | 176060 | 0 | 19591.04 | 78.64 | 79.32 | 157.96 | 0 | 0 | 164 | -3.6829 |  |  | 9716.8081 |  | 8.16 | 17.59 | 18.09 | 16.6 | 20.6 | 3.69 | 84.73 | 0 | 0
23 | 176060 | 0 | 19586.1 | 78.61 | 79.29 | 157.9 | 0 | 0 | 164 | -3.7195 |  |  | 9719.3531 |  | 8.03 | 17.6 | 18.1 | 16.61 | 20.6 | 3.78 | 84.72 | 0 | 0
24 | 176130 | 0 | 20650.77 | 78.67 | 79.35 | 158.02 | 0 | 0 | 164 | -3.6463 |  |  | 9752.0949 |  | 8.36 | 17.6 | 18.1 | 16.6 | 20.6 | 3.81 | 85.07 | 0 | 0
Totales | 4232420 | 282.39 | 187620.23 | 1888.52 | 1904.64 | 3793.16 | 0 | 0 | 3087.16 |  |  |  | 9659.0342 | 752.33 | 194.69 | 411.92 | 423.96 | 408.82 | 470.38 | 112.65 | 2022.42 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 383538
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 158977
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
[10 empty] | Eficiencia | 35.33%
Día: | 11 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | José Leal
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 1784.95 | 0 | 0 | 5572.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1790.63 | 0 | 0 | 5559.42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1841.15 | 0 | 0 | 5453.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1861.54 | 0 | 0 | 5418.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1954.77 | 0 | 0 | 5352.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1973.83 | 0 | 0 | 5314.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 2003.6 | 0 | 0 | 5209.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 2078.1 | 0 | 0 | 4882.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 2093.52 | 0 | 0 | 4788.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 2102.57 | 0 | 0 | 4811.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 2007.17 | 0 | 0 | 4962.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1913.84 | 0 | 0 | 5070.46 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1903.45 | 0 | 0 | 5013.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 1870.34 | 40.03 | 0 | 5172.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1997.02 | 0 | 0 | 5149.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 2125.88 | 0 | 0 | 4884.73 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 2135.38 | 0 | 0 | 4899.99 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 2188.65 | 0 | 0 | 4785.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 2202.92 | 0 | 0 | 4722.98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 2196.83 | 0 | 0 | 4816.62 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 2210.5 | 0 | 0 | 4799.38 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 2220.69 | 0 | 0 | 4787.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 2233.2 | 0 | 0 | 4731.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 2196.52 | 0 | 0 | 4802.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 48887.05 | 40.03 | 0 | 120961.92 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 120961.92 |  | Activa [ KWh ] | 7287
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 1858
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
Eficiencia

## Dia 12
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 12 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | José Leal
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 176100 | 0 | 21959.79 | 78.7 | 79.38 | 158.08 | 0 | 0 | 164 | -3.6098 |  |  | 9743.8097 |  | 8.37 | 17.59 | 18.1 | 16.6 | 20.6 | 3.77 | 85.03 | 0 | 0
2 | 176160 | 0 | 17864.95 | 78.84 | 79.52 | 158.36 | 0 | 0 | 164 | -3.439 |  |  | 9772.3375 |  | 8.66 | 17.6 | 18.17 | 16.61 | 20.6 | 3.79 | 85.43 | 0 | 0
3 | 176640 | 557.97 | 13794.33 | 79.07 | 79.75 | 158.82 | 0 | 0 | 164 | -3.1585 |  |  | 9740.6115 |  | 8.64 | 17.6 | 18.1 | 16.61 | 20.6 | 3.85 | 85.4 | 0 | 0
4 | 176050 | 3106.95 | 6.27 | 78.84 | 79.52 | 158.36 | 0 | 0 | 164 | -3.439 |  |  | 9768.9058 |  | 8.7 | 17.6 | 18.09 | 16.6 | 20.59 | 3.82 | 85.4 | 0 | 0
5 | 176700 | 2150.41 | 42.08 | 79.12 | 79.79 | 158.91 | 0 | 0 | 164 | -3.1037 |  |  | 9745.3543 |  | 8.74 | 17.6 | 18.09 | 16.6 | 20.6 | 3.86 | 85.49 | 0 | 0
6 | 159510 | 1073.05 | 35.42 | 71.15 | 71.76 | 142.91 | 0 | 0 | 144 | -0.75694 |  |  | 9629.7065 |  | 8.72 | 15.23 | 15.72 | 14.22 | 18.21 | 3.87 | 75.97 | 0 | 0
7 | 134330 | 48.92 | 2866.74 | 59.14 | 59.64 | 118.78 | 0 | 0 | 120 | -1.0167 |  |  | 10216.4544 |  | 8.64 | 12.99 | 13.48 | 11.99 | 15.99 | 3.9 | 66.99 | 0 | 0
8 | 152930 | 9.72 | 8114.29 | 28.02 | 107.99 | 136.01 | 0 | 0 | 90 | 51.1222 | Cesar Muñoz |  | 10409.9167 | 46.01 | 8.58 | 13.81 | 16.28 | 16.77 | 18.79 | 3.93 | 78.16 | 0 | 0
9 | 174900 | 0 | 12480.64 | 0 | 156.97 | 156.97 | 0 | 0 | 90 | 74.4111 | Cesar Muñoz |  | 9839.2549 | 66.97 | 8.49 | 13.88 | 17.84 | 20.28 | 20.82 | 3.95 | 85.26 | 0 | 0
10 | 175910 | 0 | 12620.95 | 0 | 158.05 | 158.05 | 0 | 0 | 90 | 75.6111 | Cesar Muñoz |  | 9749.0977 | 68.05 | 8.49 | 13.79 | 17.77 | 20.28 | 20.78 | 3.95 | 85.06 | 0 | 0
11 | 175550 | 0 | 10346.31 | 0 | 157.83 | 157.83 | 0 | 0 | 90 | 75.3667 | Cesar Muñoz |  | 9737.4367 | 67.83 | 8.59 | 13.72 | 17.71 | 20.22 | 20.71 | 3.89 | 84.84 | 0 | 0
12 | 176150 | 0 | 9308.42 | 0 | 158.23 | 158.23 | 0 | 0 | 90 | 75.8111 | Cesar Muñoz |  | 9645.2752 | 68.23 | 8.78 | 13.56 | 17.56 | 20.06 | 20.56 | 3.73 | 84.25 | 0 | 0
13 | 176310 | 0 | 7146.29 | 0 | 158.3 | 158.3 | 0 | 0 | 90 | 75.8889 | Cesar Muñoz |  | 9659.3194 | 68.3 | 8.82 | 13.61 | 17.6 | 20.1 | 20.6 | 3.68 | 84.41 | 0 | 0
14 | 175780 | 0 | 7516.3 | 0 | 157.94 | 157.94 | 0 | 0 | 90 | 75.4889 | Cesar Muñoz |  | 9671.0139 | 67.94 | 8.77 | 13.6 | 17.6 | 20.1 | 20.6 | 3.65 | 84.32 | 0 | 0
15 | 175600 | 0 | 7296.88 | 0 | 157.89 | 157.89 | 0 | 0 | 115 | 37.2957 | Aldemar Lopez |  | 9655.7196 | 42.89 | 8.56 | 13.63 | 17.61 | 20.11 | 20.61 | 3.64 | 84.16 | 0 | 0
16 | 175320 | 0 | 4417.91 | 0 | 157.48 | 157.48 | 0 | 0 | 145 | 8.6069 | Cesar Muñoz |  | 9679.708 | 12.48 | 8.49 | 13.62 | 17.62 | 20.12 | 20.63 | 3.67 | 84.15 | 0 | 0
17 | 175450 | 0 | 5387.57 | 0 | 157.2 | 157.2 | 0 | 0 | 164 | -4.1463 |  |  | 9707.3203 |  | 8.54 | 13.64 | 17.64 | 20.15 | 20.65 | 3.62 | 84.24 | 0 | 0
18 | 175390 | 2667.86 | 519.18 | 68.4 | 88.79 | 157.19 | 0 | 0 | 164 | -4.1524 |  |  | 9705.633 |  | 8.56 | 13.65 | 17.64 | 20.15 | 20.64 | 3.58 | 84.22 | 0 | 0
19 | 176590 | 3867.61 | 4748.26 | 78.77 | 79.46 | 158.23 | 0 | 0 | 164 | -3.5183 |  |  | 9750.6005 |  | 8.58 | 13.79 | 18.15 | 20.29 | 20.79 | 3.57 | 85.17 | 0 | 0
20 | 176760 | 0 | 13768.43 | 78.74 | 79.42 | 158.16 | 0 | 0 | 164 | -3.561 |  |  | 9704.5208 |  | 8.6 | 13.53 | 18.52 | 20.03 | 20.52 | 3.53 | 84.73 | 0 | 0
21 | 177660 | 0 | 14556.71 | 79.18 | 79.88 | 159.06 | 0 | 0 | 164 | -3.0122 |  |  | 9596.0835 |  | 8.64 | 13.37 | 18.39 | 19.89 | 20.38 | 3.59 | 84.26 | 0 | 0
22 | 177090 | 0 | 13200.85 | 78.99 | 79.68 | 158.67 | 0 | 0 | 164 | -3.25 |  |  | 9644.7867 |  | 8.7 | 13.45 | 18.45 | 19.94 | 20.44 | 3.5 | 84.48 | 0 | 0
23 | 177240 | 0 | 14545.89 | 79.08 | 79.78 | 158.86 | 0 | 0 | 164 | -3.1341 |  |  | 9648.0752 |  | 8.74 | 13.48 | 18.49 | 19.99 | 20.49 | 3.42 | 84.61 | 0 | 0
24 | 176870 | 0 | 14748.53 | 79 | 79.7 | 158.7 | 0 | 0 | 164 | -3.2317 |  |  | 9662.3681 |  | 8.7 | 13.5 | 18.5 | 20.01 | 20.5 | 3.44 | 84.65 | 0 | 0
Totales | 4146990 | 13482.49 | 217292.99 | 1095.04 | 2623.95 | 3718.99 | 0 | 0 | 3286 |  |  |  | 9753.4713 | 508.7 | 207.1 | 347.84 | 423.12 | 447.72 | 485.7 | 89.2 | 2000.68 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 468581
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 195419
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
[10 empty] | Eficiencia | 34.98%
Día: | 12 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | José Leal
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 2225.83 | 0 | 0 | 4766.07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2241.78 | 0 | 0 | 4746.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 2251.97 | 0 | 0 | 4710.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2257.22 | 0 | 0 | 4728.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2294.13 | 0 | 0 | 4695.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2012.19 | 46.36 | 0 | 4244.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 2054.37 | 0 | 0 | 4171 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 2058.47 | 0 | 0 | 4176.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1992.97 | 0 | 0 | 4273.35 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1984.38 | 0 | 0 | 4265.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1957.86 | 38.91 | 0 | 4556.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 2213.79 | 0 | 0 | 4774.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 2264.38 | 0 | 0 | 4734.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 2266.79 | 0 | 0 | 4643.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 2266.83 | 0 | 0 | 4621.62 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 2276.39 | 0 | 0 | 4627.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 2283.73 | 0 | 0 | 4675.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 2205.38 | 0 | 0 | 4978.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 2218.13 | 0 | 0 | 4991.99 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 2142.23 | 0 | 0 | 5219.71 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 2234.01 | 0 | 0 | 4820.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 2250.32 | 0 | 0 | 4820.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 2224.95 | 0 | 0 | 4869.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 2251.97 | 0 | 0 | 4957.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 52430.07 | 85.27 | 0 | 112070.16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 112070.16 |  | Activa [ KWh ] | 7287
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 1858
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
Eficiencia

## Dia 13
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 13 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Amarildo Reales Silvera
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 176540 | 0 | 15863.53 | 78.86 | 79.55 | 158.41 | 0 | 0 | 164 | -3.4085 |  |  | 9645.7508 |  | 8.51 | 13.49 | 18.5 | 20 | 20.49 | 3.36 | 84.35 | 0 | 0
2 | 177000 | 0 | 14214.76 | 79.13 | 79.83 | 158.96 | 0 | 0 | 164 | -3.0732 |  |  | 9610.0974 |  | 8.36 | 13.52 | 18.51 | 20.01 | 20.51 | 3.42 | 84.33 | 0 | 0
3 | 176770 | 0 | 14648.15 | 79.04 | 79.74 | 158.78 | 0 | 0 | 164 | -3.1829 |  |  | 9626.6962 |  | 8.38 | 13.52 | 18.52 | 20.02 | 20.52 | 3.42 | 84.38 | 0 | 0
4 | 176500 | 5255.51 | 950.7 | 78.9 | 79.6 | 158.5 | 0 | 0 | 164 | -3.3537 |  |  | 9625.4161 |  | 8.35 | 13.47 | 18.49 | 19.98 | 20.48 | 3.45 | 84.22 | 0 | 0
5 | 176810 | 5816.02 | 0.01 | 79 | 79.71 | 158.71 | 0 | 0 | 164 | -3.2256 |  |  | 9608.1146 |  | 8.39 | 13.47 | 18.46 | 19.97 | 20.46 | 3.43 | 84.18 | 0 | 0
6 | 177340 | 7722.17 | 0 | 79.13 | 79.84 | 158.97 | 0 | 0 | 164 | -3.0671 |  |  | 9581.0051 |  | 8.41 | 13.43 | 18.45 | 19.94 | 20.44 | 3.41 | 84.08 | 0 | 0
7 | 177500 | 7388.74 | 0 | 79.26 | 79.97 | 159.23 | 0 | 0 | 164 | -2.9085 |  |  | 9540.3324 |  | 8.43 | 13.35 | 18.33 | 19.84 | 20.33 | 3.58 | 83.86 | 0 | 0
8 | 177430 | 6188.54 | 3.24 | 79.21 | 79.89 | 159.1 | 0 | 0 | 164 | -2.9878 |  |  | 9589.1166 |  | 8.66 | 13.35 | 18.36 | 19.85 | 20.35 | 3.65 | 84.22 | 0 | 0
9 | 177870 | 1053.67 | 1991.57 | 49.59 | 109.85 | 159.44 | 0 | 0 | 164 | -2.7805 |  |  | 9569.8043 |  | 8.79 | 13.32 | 18.31 | 19.82 | 20.32 | 3.67 | 84.23 | 0 | 0
10 | 177580 | 0 | 5150.75 | 0 | 159.4 | 159.4 | 0 | 0 | 164 | -2.8049 |  |  | 9589.2523 |  | 8.97 | 13.32 | 18.31 | 19.8 | 20.3 | 3.68 | 84.38 | 0 | 0
11 | 176420 | 0 | 4855.21 | 0 | 158.15 | 158.15 | 0 | 0 | 164 | -3.5671 |  |  | 9723.4611 |  | 9.07 | 13.43 | 18.43 | 19.92 | 20.43 | 3.61 | 84.89 | 0 | 0
12 | 177990 | 0 | 3715.43 | 0 | 159.79 | 159.79 | 0 | 0 | 164 | -2.5671 |  |  | 9629.3329 |  | 9.3 | 13.38 | 18.39 | 19.89 | 20.39 | 3.59 | 84.94 | 0 | 0
13 | 177090 | 0 | 18663.89 | 0 | 159.05 | 159.05 | 0 | 0 | 164 | -3.0183 |  |  | 9650.2169 |  | 9.44 | 13.35 | 18.34 | 19.86 | 20.35 | 3.39 | 84.73 | 0 | 0
14 | 177150 | 0 | 18362.07 | 0 | 159.07 | 159.07 | 0 | 0 | 164 | -3.0061 |  |  | 9671.7795 |  | 9.67 | 13.31 | 18.3 | 19.82 | 20.3 | 3.53 | 84.93 | 0 | 0
15 | 178250 | 0 | 18106.06 | 0 | 160.16 | 160.16 | 0 | 0 | 164 | -2.3415 |  |  | 9569.7629 |  | 9.95 | 13.18 | 18.16 | 19.67 | 20.17 | 3.48 | 84.61 | 0 | 0
16 | 177180 | 0 | 18313.89 | 0 | 159.22 | 159.22 | 0 | 0 | 164 | -2.9146 |  |  | 9468.1174 |  | 10.19 | 12.73 | 17.74 | 19.25 | 19.74 | 3.57 | 83.22 | 0 | 0
17 | 176330 | 0 | 20894.88 | 0 | 158.37 | 158.37 | 0 | 0 | 164 | -3.4329 |  |  | 9533.8043 |  | 10.21 | 12.76 | 17.77 | 19.27 | 19.77 | 3.57 | 83.35 | 0 | 0
18 | 176950 | 25.81 | 25673.21 | 75.79 | 83.33 | 159.12 | 0 | 0 | 164 | -2.9756 |  |  | 9510.4977 |  | 10.3 | 12.78 | 17.76 | 19.27 | 19.77 | 3.66 | 83.54 | 0 | 0
19 | 176960 | 0 | 23210.45 | 79.21 | 79.89 | 159.1 | 0 | 0 | 164 | -2.9878 |  |  | 9510.5546 |  | 10.38 | 12.74 | 17.72 | 19.22 | 19.72 | 3.75 | 83.53 | 0 | 0
20 | 175630 | 0 | 20145.5 | 78.52 | 79.2 | 157.72 | 0 | 0 | 164 | -3.8293 |  |  | 9601.8088 |  | 10.48 | 12.72 | 17.71 | 19.23 | 19.72 | 3.74 | 83.6 | 0 | 0
21 | 176010 | 0 | 17770.63 | 78.63 | 79.31 | 157.94 | 0 | 0 | 164 | -3.6951 |  |  | 9633.1648 |  | 10.29 | 12.87 | 17.86 | 19.37 | 19.87 | 3.73 | 83.99 | 0 | 0
22 | 175130 | 0 | 18966.22 | 78.2 | 78.88 | 157.08 | 0 | 0 | 164 | -4.2195 |  |  | 9546.3658 |  | 10.09 | 12.79 | 17.87 | 17.44 | 17.13 | 7.46 | 82.78 | 0 | 0
23 | 175740 | 0 | 19919.8 | 78.47 | 79.15 | 157.62 | 0 | 0 | 164 | -3.8902 |  |  | 9548.1385 |  | 10.06 | 12.79 | 17.8 | 17.31 | 16.8 | 8.32 | 83.08 | 0 | 0
24 | 174910 | 0 | 20015.57 | 78.15 | 78.83 | 156.98 | 0 | 0 | 164 | -4.2805 |  |  | 9547.8313 |  | 10.07 | 12.79 | 17.8 | 17.31 | 16.8 | 7.97 | 82.74 | 0 | 0
Totales | 4243080 | 33450.46 | 301435.52 | 1229.09 | 2579.78 | 3808.87 | 0 | 0 | 3936 |  |  |  | 9588.7676 | 0 | 224.75 | 315.86 | 435.89 | 466.06 | 475.16 | 98.44 | 2016.16 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 436718
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 181792
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
[10 empty] | Eficiencia | 35.58%
Día: | 13 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Amarildo Reales Silvera
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 2313.95 | 0 | 0 | 4794.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2321.52 | 0 | 0 | 4779.07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 2310.1 | 0 | 0 | 4727.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2327.65 | 0 | 0 | 4640.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2337.36 | 0 | 0 | 4594.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2305.55 | 0 | 0 | 4664.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 2332.17 | 0 | 0 | 4629.89 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 2119.06 | 0 | 0 | 4951.86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1951.78 | 0 | 0 | 5059.83 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1972.7 | 0 | 0 | 4988.81 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1945.58 | 0 | 0 | 5108.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 2127.94 | 0 | 0 | 5023.83 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1953.97 | 0 | 0 | 6205.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 2085.07 | 0 | 0 | 5456.33 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 2241.41 | 0 | 0 | 4814.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 2248.63 | 0 | 0 | 4816.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 2223.69 | 0.24 | 0 | 4915.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 2082.08 | 0 | 0 | 5163.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 2266.44 | 0 | 0 | 4874.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 2273.66 | 0 | 0 | 4881.89 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 2282.84 | 0 | 0 | 5058.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 2314 | 0 | 0 | 4934.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 2328.96 | 0 | 0 | 4890.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 2298.27 | 0 | 0 | 5030.59 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 52964.38 | 0.24 | 0 | 119004.39 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 119004.39 |  | Activa [ KWh ] | 6659
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 2317
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
Eficiencia

## Dia 14
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 14 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Amarildo Reales Silvera
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 175440 | 0 | 19989.85 | 78.44 | 79.11 | 157.55 | 0 | 0 | 164 | -3.9329 |  |  | 9593.7728 |  | 9.84 | 12.8 | 17.8 | 17.24 | 16.79 | 8.97 | 83.44 | 0 | 0
2 | 175520 | 0 | 14795.28 | 78.49 | 79.18 | 157.67 | 0 | 0 | 164 | -3.8598 |  |  | 9601.407 |  | 9.81 | 12.81 | 17.8 | 16.81 | 16.8 | 9.54 | 83.57 | 0 | 0
3 | 175280 | 0 | 12600.92 | 78.36 | 79.04 | 157.4 | 0 | 0 | 164 | -4.0244 |  |  | 9623.6314 |  | 9.81 | 12.79 | 17.8 | 16.81 | 16.8 | 9.61 | 83.62 | 0 | 0
4 | 175040 | 0 | 13672.71 | 78.32 | 79 | 157.32 | 0 | 0 | 164 | -4.0732 |  |  | 9644.6456 |  | 9.34 | 12.79 | 17.8 | 16.8 | 16.8 | 10.23 | 83.76 | 0 | 0
5 | 175150 | 0 | 14820.34 | 78.34 | 79.02 | 157.36 | 0 | 0 | 164 | -4.0488 |  |  | 9676.7291 |  | 9.4 | 12.81 | 17.8 | 17.1 | 16.8 | 10.15 | 84.06 | 0 | 0
6 | 174430 | 0 | 16260.88 | 77.98 | 78.66 | 156.64 | 0 | 0 | 164 | -4.4878 |  |  | 9646.0385 |  | 9.16 | 12.8 | 17.8 | 16.8 | 16.81 | 10.04 | 83.41 | 0 | 0
7 | 174740 | 0 | 17314.1 | 78.11 | 78.78 | 156.89 | 0 | 0 | 164 | -4.3354 |  |  | 9765.7581 |  | 9.07 | 12.79 | 17.8 | 16.8 | 18.56 | 9.56 | 84.58 | 0 | 0
8 | 175440 | 0 | 16812.13 | 78.31 | 78.98 | 157.29 | 0 | 0 | 164 | -4.0915 |  |  | 9738.6197 |  | 9.04 | 12.8 | 17.81 | 16.81 | 18.8 | 9.3 | 84.56 | 0 | 0
9 | 174720 | 0 | 16192.91 | 78.05 | 78.71 | 156.76 | 0 | 0 | 164 | -4.4146 |  |  | 9750.7452 |  | 8.96 | 12.8 | 17.8 | 16.8 | 18.8 | 9.22 | 84.38 | 0 | 0
10 | 174980 | 46.97 | 18328.05 | 125.82 | 30.75 | 156.57 | 0 | 0 | 164 | -4.5305 |  |  | 9783.4035 |  | 9 | 12.8 | 17.8 | 16.81 | 18.8 | 9.35 | 84.56 | 0 | 0
11 | 175290 | 0 | 18765.73 | 156.71 | 0 | 156.71 | 0 | 0 | 164 | -4.4451 |  |  | 9803.5619 |  | 9.13 | 12.8 | 17.8 | 16.81 | 18.8 | 9.47 | 84.81 | 0 | 0
12 | 175900 | 0 | 19124.06 | 157.37 | 0 | 157.37 | 0 | 0 | 164 | -4.0427 |  |  | 9866.045 |  | 9.69 | 12.8 | 17.8 | 16.81 | 18.8 | 9.81 | 85.71 | 0 | 0
13 | 177060 | 0 | 19629.42 | 158.5 | 0 | 158.5 | 0 | 0 | 164 | -3.3537 |  |  | 9816.2787 |  | 9.8 | 12.81 | 17.8 | 16.81 | 18.8 | 9.87 | 85.89 | 0 | 0
14 | 177210 | 0 | 19488.66 | 158.58 | 0 | 158.58 | 0 | 0 | 164 | -3.3049 |  |  | 9796.4765 |  | 9.74 | 12.8 | 17.8 | 16.81 | 18.8 | 9.81 | 85.76 | 0 | 0
15 | 178040 | 32.3 | 20886.85 | 159.54 | 0.04 | 159.58 | 0 | 0 | 164 | -2.6951 |  |  | 9758.9257 |  | 9.8 | 12.8 | 17.79 | 16.81 | 18.8 | 9.97 | 85.97 | 0 | 0
16 | 178480 | 0 | 21164.75 | 160.05 | 0 | 160.05 | 0 | 0 | 164 | -2.4085 |  |  | 9741.586 |  | 9.83 | 12.79 | 17.79 | 16.8 | 18.8 | 10.06 | 86.07 | 0 | 0
17 | 178230 | 0 | 22112.57 | 159.57 | 0 | 159.57 | 0 | 0 | 164 | -2.7012 |  |  | 9724.3452 |  | 9.72 | 12.7 | 17.69 | 16.71 | 18.7 | 10.14 | 85.66 | 0 | 0
18 | 177950 | 576.91 | 21869.62 | 156.96 | 2.2 | 159.16 | 0 | 0 | 164 | -2.9512 |  |  | 9738.0139 |  | 9.76 | 12.63 | 17.63 | 16.62 | 18.62 | 10.3 | 85.56 | 0 | 0
19 | 177270 | 0 | 21395.28 | 79.42 | 80.13 | 159.55 | 0 | 0 | 164 | -2.7134 |  |  | 9683.5556 |  | 9.68 | 12.56 | 17.56 | 16.56 | 18.56 | 10.37 | 85.29 | 0 | 0
20 | 177170 | 0 | 20821.26 | 79.3 | 79.98 | 159.28 | 0 | 0 | 164 | -2.878 |  |  | 9684.0483 |  | 9.8 | 12.51 | 17.5 | 16.51 | 18.5 | 10.33 | 85.15 | 0 | 0
21 | 176980 | 0 | 17562.36 | 79.13 | 79.81 | 158.94 | 0 | 0 | 164 | -3.0854 |  |  | 9683.1094 |  | 9.87 | 12.47 | 17.47 | 16.47 | 18.47 | 10.21 | 84.96 | 0 | 0
22 | 175770 | 0 | 16769.59 | 78.43 | 79.11 | 157.54 | 0 | 0 | 164 | -3.939 |  |  | 9743.8628 |  | 9.86 | 12.42 | 17.4 | 16.4 | 18.4 | 10.26 | 84.74 | 0 | 0
23 | 176080 | 0 | 17719.41 | 78.62 | 79.3 | 157.92 | 0 | 0 | 164 | -3.7073 |  |  | 9731.8872 |  | 9.8 | 12.48 | 17.48 | 16.48 | 18.48 | 10.12 | 84.84 | 0 | 0
24 | 176390 | 0 | 20244.4 | 78.9 | 79.57 | 158.47 | 0 | 0 | 164 | -3.372 |  |  | 9696.9678 |  | 9.73 | 12.5 | 17.5 | 16.5 | 18.5 | 10.1 | 84.83 | 0 | 0
Totales | 4228560 | 656.18 | 438341.13 | 2571.3 | 1221.37 | 3792.67 | 0 | 0 | 3936 |  |  |  | 9720.559 | 0 | 229.64 | 305.06 | 425.02 | 401.88 | 436.79 | 236.79 | 2035.18 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 425902
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 179710
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
[10 empty] | Eficiencia | 35.1%
Día: | 14 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Amarildo Reales Silvera
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 2144.22 | 0 | 0 | 5765.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2157.28 | 0 | 0 | 5694.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 2315.01 | 0 | 0 | 4906.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2290.86 | 0 | 0 | 4958.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2283.45 | 0 | 0 | 4976.33 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2235.93 | 0 | 0 | 5113.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 2221.63 | 0 | 0 | 5084.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 2048.09 | 0.27 | 0 | 5330.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1976.6 | 0 | 0 | 5479.81 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 2048.38 | 0 | 0 | 5279.35 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 2048.1 | 0 | 0 | 5287.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 2055.88 | 0 | 0 | 5261.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 2071.34 | 0 | 0 | 5189.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 2062.72 | 0 | 0 | 5208.62 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 2073.23 | 0 | 0 | 5189.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 2004.88 | 0.33 | 0 | 5432.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1826 | 0.27 | 0 | 5481.77 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1922.03 | 0 | 0 | 5575.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 2007.75 | 0 | 0 | 5374.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1998.89 | 0 | 0 | 5419.08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1426.28 | 61.03 | 0 | 7305.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1405.73 | 0 | 0 | 7835.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1494.31 | 0 | 0 | 7229.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1505.58 | 0 | 0 | 7077.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 47624.17 | 61.9 | 0 | 135455.99 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 135455.99 |  | Activa [ KWh ] | 7349
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 3140
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
Eficiencia

## Dia 15
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 15 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Omar E. Fedullo Rueda
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 176390 | 0 | 19736.66 | 79.06 | 79.74 | 158.8 | 0 | 0 | 164 | -3.1707 |  |  | 9676.8166 |  | 9.73 | 12.5 | 17.5 | 16.5 | 18.5 | 10.1 | 84.83 | 0 | 0
2 | 176480 | 0 | 24536.24 | 78.97 | 79.63 | 158.6 | 0 | 0 | 164 | -3.2927 |  |  | 9670.7447 |  | 9.69 | 12.49 | 17.51 | 16.5 | 18.5 | 9.98 | 84.67 | 0 | 0
3 | 176230 | 0 | 20747.9 | 78.95 | 79.63 | 158.58 | 0 | 0 | 164 | -3.3049 |  |  | 9662.8259 |  | 9.63 | 12.49 | 17.5 | 16.5 | 18.5 | 9.97 | 84.59 | 0 | 0
4 | 176240 | 0 | 21512.1 | 79.26 | 79.94 | 159.2 | 0 | 0 | 164 | -2.9268 |  |  | 9624.0564 |  | 9.74 | 12.5 | 17.5 | 16.5 | 18.5 | 9.84 | 84.58 | 0 | 0
5 | 176940 | 0 | 21299.04 | 79.44 | 80.13 | 159.57 | 0 | 0 | 164 | -2.7012 |  |  | 9604.0113 |  | 9.68 | 12.5 | 17.51 | 16.51 | 18.5 | 9.9 | 84.6 | 0 | 0
6 | 177370 | 0 | 21474.66 | 79.38 | 80.07 | 159.45 | 0 | 0 | 164 | -2.7744 |  |  | 9628.2803 |  | 9.67 | 12.5 | 17.5 | 16.5 | 18.5 | 10.08 | 84.75 | 0 | 0
7 | 177350 | 0.02 | 12434.6 | 79.07 | 79.76 | 158.83 | 0 | 0 | 164 | -3.1524 |  |  | 9648.757 |  | 9.65 | 12.46 | 17.45 | 16.45 | 18.45 | 10.14 | 84.6 | 0 | 0
8 | 176800 | 3.21 | 3313.48 | 79.13 | 79.81 | 158.94 | 0 | 0 | 164 | -3.0854 |  |  | 9629.5423 |  | 9.78 | 12.4 | 17.4 | 16.4 | 18.4 | 10.11 | 84.49 | 0 | 0
9 | 176650 | 0 | 6689.95 | 79.52 | 80.15 | 159.67 | 0 | 0 | 164 | -2.6402 |  |  | 9596.8619 |  | 10.02 | 12.41 | 17.4 | 16.41 | 18.4 | 9.95 | 84.59 | 0 | 0
10 | 177300 | 18.94 | 13719.77 | 127.54 | 31.51 | 159.05 | 0 | 0.01 | 164 | -3.0183 |  |  | 9645.6612 |  | 10.15 | 12.39 | 17.4 | 16.41 | 18.4 | 9.94 | 84.69 | 0 | 0
11 | 177260 | 0 | 7669.87 | 158.87 | 0 | 158.87 | 0 | 0 | 164 | -3.128 |  |  | 9589.3163 |  | 10.17 | 12.23 | 17.24 | 16.24 | 18.23 | 9.99 | 84.1 | 0 | 0
12 | 177460 | 0 | 6081.8 | 158.54 | 0 | 158.54 | 0 | 0 | 164 | -3.3293 |  |  | 9567.0002 |  | 10.09 | 12.2 | 17.2 | 16.2 | 18.2 | 9.84 | 83.73 | 0 | 0
13 | 176980 | 0 | 6441.7 | 158.67 | 0 | 158.67 | 0 | 0 | 164 | -3.25 |  |  | 9542.0368 |  | 10.06 | 12.19 | 17.2 | 16.21 | 18.2 | 9.72 | 83.58 | 0 | 0
14 | 177030 | 0.01 | 4251.24 | 159.09 | 0 | 159.09 | 0 | 0 | 164 | -2.9939 |  |  | 9532.7868 |  | 9.87 | 12.31 | 17.32 | 16.33 | 18.32 | 9.57 | 83.72 | 0 | 0
15 | 177580 | 145.89 | 2617 | 156.51 | 0 | 156.51 | 0 | 0 | 164 | -4.5671 |  |  | 9692.2456 |  | 9.78 | 12.34 | 17.32 | 16.33 | 18.33 | 9.64 | 83.74 | 0 | 0
16 | 174720 | 4120.6 | 4.73 | 126.56 | 0 | 126.56 | 0 | 0 | 164 | -22.8293 |  | Fuga juanta aire primario | 11638.072 | -37.44 | 9.5 | 11.82 | 16.81 | 15.81 | 17.81 | 9.56 | 81.31 | 0 | 0
17 | 143270 | 8005.26 | 0 | 98.83 | 0 | 98.83 | 0 | 0 | 164 | -39.7378 |  | Fuga juanta aire primario | 11739.8861 | -65.17 | 5.41 | 8.57 | 13.55 | 12.55 | 14.55 | 9.42 | 64.05 | 0 | 0
18 | 114890 | 8179.64 | 942.92 | 77.2 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 164 | -52.9268 |  | Fuga juanta aire primario | 11225.5445 | -86.8 | 0 | 5.84 | 10.86 | 9.84 | 11.85 | 9.45 | 47.84 | 0 | 0
19 | 92050 | 69.87 | 3200.56 | 9.71 | 0 | 9.71 | 6613.37 | 0 | 164 | -94.0793 |  | Fuga juanta aire primario | 79026.0482 | -154.29 | 0 | 5.52 | 10.52 | 9.53 | 11.52 | 5.27 | 42.36 | 0 | 0
20 | 13390 | 0 | 2741.55 | 0 | 0 | 0 | 8166.33 | 0 | 0 | 0 |  | Fuga juanta aire primario |  |  | 0 | 1.16 | 1.93 | 1.65 | 1.97 | 0 | 6.71 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 1729.92 | 0 | 0 | 0 | 6719.79 | 0 | 0 | 0 |  | Fuga juanta aire primario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 1625.43 | 0 | 0 | 0 | 5046.82 | 0 | 0 | 0 |  | Fuga juanta aire primario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 1133.91 | 0 | 0 | 0 | 4321.71 | 0 | 0 | 0 |  | Fuga juanta aire primario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 1117.47 | 0 | 0 | 0 | 4259.99 | 0 | 0 | 0 |  | Fuga juanta aire primario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 3192380 | 20543.44 | 205022.5 | 1944.3 | 750.37 | 2694.67 | 35128.01 | 0.01 | 3116 |  |  |  | 13575.8155 | -343.7 | 162.62 | 218.82 | 314.62 | 295.37 | 333.63 | 182.47 | 1507.53 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 35128.02 |  | Activa [ KWh ] | 354252
18:19 | 0:00 | 5:41 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 150053
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
[10 empty] | Eficiencia | 25.13%
Día: | 15 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Omar E. Fedullo Rueda
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 1498.96 | 0 | 0 | 7136.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1392.9 | 0 | 0 | 7787.42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1374.86 | 0 | 0 | 7755.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1468.02 | 0 | 0 | 7410.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1513.27 | 0 | 0 | 7091.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1542.64 | 0 | 0 | 7130.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1634.71 | 0 | 0 | 6896.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 1944.24 | 0 | 0 | 5844.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1776.11 | 59.78 | 0 | 5631.86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1597.7 | 0 | 0 | 7130.49 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1407.58 | 0 | 0 | 8422.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1534.64 | 0 | 0 | 7839.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1543.9 | 0 | 0 | 7587.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 2179.83 | 0 | 0 | 5368.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 2213.68 | 0 | 0 | 5025.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 2210.68 | 0 | 0 | 5024.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 2202.52 | 0 | 0 | 5068.85 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 2214.16 | 0 | 0 | 5070.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 2226.19 | 0 | 0 | 5059.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 2224.35 | 0 | 0 | 5065.35 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 2249.31 | 0 | 0 | 5041.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 2281.13 | 0 | 0 | 5010.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 2097.93 | 0.28 | 0 | 5240.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 2105.94 | 0 | 0 | 5214.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 44435.25 | 60.06 | 0 | 149851.99 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 149851.99 |  | Activa [ KWh ] | 8293
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 3221
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
Eficiencia

## Dia 16
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 16 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Omar E. Fedullo Rueda
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 0 | 1107.45 | 0 | 0 | 0 | 4206.31 | 0 | 0 | 0 |  | Fuga juanta aire primario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1102.49 | 0 | 0 | 0 | 4162.64 | 0 | 0 | 0 |  | Fuga juanta aire primario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1095.06 | 0 | 0 | 0 | 4144.73 | 0 | 0 | 0 |  | Fuga juanta aire primario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1079.75 | 0 | 0 | 0 | 4020.66 | 0 | 0 | 0 |  | Fuga juanta aire primario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1082.8 | 0 | 0 | 0 | 3980.38 | 0 | 0 | 0 |  | Fuga juanta aire primario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 1569.68 | 0 | 0 | 0 | 6588.68 | 0 | 0 | 0 |  | Fuga juanta aire primario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 1491.8 | 0 | 0 | 0 | 6752.38 | 0 | 0 | 0 |  | Fuga juanta aire primario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 1532.29 | 0 | 0 | 0 | 6918.2 | 0 | 0 | 0 |  | Fuga juanta aire primario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 4707.68 | 0 | 0 | 0 | 10241.21 | 0 | 0 | 0 |  | Fuga juanta aire primario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 5698.81 | 0 | 0 | 0 | 11468.28 | 0 | 0 | 0 |  | Fuga juanta aire primario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 5808.66 | 0 | 0 | 0 | 12143.58 | 0 | 0 | 0 |  | Fuga juanta aire primario |  |  | 0 | 1.65 | 1.03 | 0.78 | 1.35 | 0 | 4.81 | 0 | 0
12 | 0 | 27.98 | 5915.35 | 0 | 0 | 0 | 12396.89 | 638.3 | 0 | 0 |  | Fuga juanta aire primario |  |  | 2.31 | 2.86 | 4.22 | 4.34 | 3.42 | 2.14 | 19.29 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 5144.6 | 0 | 0 | 0 | 6678.41 | 6606.41 | 0 | 0 |  | Fuga juanta aire primario |  |  | 3.66 | 3.11 | 4.49 | 4.9 | 6.13 | 4.61 | 26.9 | 0 | 0
14 | 29290 | 14371.9 | 215.85 | 8.22 | 8.39 | 16.61 | 420.62 | 414.57 | 0 | 0 |  |  | 29129.8199 |  | 4.49 | 1.59 | 5.09 | 5.2 | 6.21 | 4.13 | 26.71 | 0 | 0
15 | 43740 | 13135.19 | 0 | 15.22 | 15.45 | 30.67 | 0 | 0 | 30 | 2.2333 |  |  | 20335.5906 |  | 5.28 | 5.77 | 6.55 | 6.2 | 6.92 | 3.71 | 34.43 | 0 | 0
16 | 64820 | 13154.87 | 0 | 25.5 | 25.81 | 51.31 | 0 | 0 | 50 | 2.62 |  |  | 15918.8527 |  | 6.47 | 7.99 | 8.76 | 8.38 | 9.13 | 4.36 | 45.09 | 0 | 0
17 | 88430 | 8843.79 | 0 | 37.11 | 37.51 | 74.62 | 0 | 0 | 75 | -0.50667 |  |  | 12429.3455 |  | 6.74 | 9.39 | 10.15 | 9.79 | 10.53 | 4.6 | 51.2 | 0 | 0
18 | 130910 | 678.72 | 2356.92 | 44.76 | 45.19 | 89.95 | 0 | 0 | 90 | -0.055556 |  |  | 11295.8214 |  | 7.3 | 10.38 | 11.15 | 10.78 | 11.52 | 4.96 | 56.09 | 0 | 0
19 | 106900 | 3136.69 | 99.46 | 46.11 | 46.58 | 92.69 | 0 | 0 | 90 | 2.9889 |  |  | 11083.0759 |  | 7.47 | 10.48 | 11.24 | 10.88 | 11.63 | 5.01 | 56.71 | 0 | 0
20 | 133260 | 1018.84 | 973.57 | 58.46 | 59.02 | 117.48 | 0 | 0 | 115 | 2.1565 |  |  | 10522.2502 |  | 8.88 | 12.98 | 13.75 | 13.38 | 14.13 | 5.12 | 68.24 | 0 | 0
21 | 162960 | 4.27 | 3690.22 | 72.28 | 72.95 | 145.23 | 0 | 0 | 145 | 0.15862 |  |  | 9964.8239 |  | 9.54 | 15.25 | 16.58 | 16.64 | 17.28 | 4.6 | 79.89 | 0 | 0
22 | 177330 | 0 | 5381 | 79.27 | 80.01 | 159.28 | 0 | 0 | 164 | -2.878 |  |  | 9498.6696 |  | 9.16 | 11.33 | 18.58 | 20.21 | 20.4 | 3.84 | 83.52 | 0 | 0
23 | 176440 | 2.62 | 4653.49 | 78.85 | 79.59 | 158.44 | 0 | 0 | 164 | -3.3902 |  |  | 9531.8788 |  | 9.01 | 11 | 18.65 | 19.79 | 19.79 | 5.13 | 83.37 | 0 | 0
24 | 176120 | 0.18 | 9016.25 | 78.69 | 79.4 | 158.09 | 0 | 0 | 164 | -3.6037 |  |  | 9549.5441 |  | 8.76 | 11.04 | 18.68 | 19.84 | 19.84 | 5.18 | 83.34 | 0 | 0
Totales | 1290200 | 54375.05 | 63723.18 | 544.47 | 549.9 | 1094.37 | 94122.97 | 7659.28 | 1087 |  |  |  | 13569.0611 | 0 | 89.07 | 114.82 | 148.92 | 151.11 | 158.28 | 57.39 | 719.59 | 0 | 3430.48
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 3430.48
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 101782.25 |  | Activa [ KWh ] | 271600.6
11:00 | 0:00 | 13:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 124690.79
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
[10 empty] | Eficiencia | 25.15%
Día: | 16 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Omar E. Fedullo Rueda
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 2118.85 | 0 | 0 | 5185.35 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2126.15 | 0 | 0 | 5178.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 2138.76 | 0 | 0 | 5139.64 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2149.75 | 0 | 0 | 5138.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2138.72 | 0 | 0 | 5163.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2137.65 | 0 | 0 | 5167.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 2127.39 | 0 | 0 | 5159.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 2080.86 | 0 | 0 | 5259.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1966.92 | 0 | 0 | 5498.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1954.82 | 0 | 0 | 5565.55 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 2009.7 | 0.17 | 0 | 5313.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 2150.86 | 0 | 0 | 5199.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 2126.38 | 0 | 0 | 5177.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 2121.38 | 0 | 0 | 5201.93 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 2230.38 | 0 | 0 | 5069.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 2137.64 | 0.05 | 0 | 5202.98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 2095.87 | 0 | 0 | 5299.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 2275.92 | 0 | 0 | 5009.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 2273.62 | 0 | 0 | 5034.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 2202.46 | 0 | 0 | 5233.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 2256.48 | 0 | 0 | 5093.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 2367.79 | 0 | 0 | 4833.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 2355.27 | 0 | 0 | 4866.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 2328.24 | 0 | 0 | 4926.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 51871.86 | 0.22 | 0 | 123917.28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 123917.28 |  | Activa [ KWh ] | 6848
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 2525
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
Eficiencia

## Dia 17
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 17 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Juan C. Jaramillo Sampayo
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 176290 | 0 | 6455.21 | 78.89 | 79.61 | 158.5 | 0 | 0 | 164 | -3.3537 |  |  | 9536.2707 |  | 8.65 | 11.06 | 18.7 | 19.86 | 19.85 | 5.32 | 83.44 | 0 | 0
2 | 175790 | 0 | 6814.7 | 78.72 | 79.43 | 158.15 | 0 | 0 | 164 | -3.5671 |  |  | 9551.6483 |  | 8.35 | 11.06 | 18.69 | 19.85 | 19.85 | 5.59 | 83.39 | 0 | 0
3 | 175640 | 0.16 | 6110.08 | 78.68 | 79.4 | 158.08 | 0 | 0 | 164 | -3.6098 |  |  | 9616.6119 |  | 8.39 | 11.16 | 18.79 | 19.94 | 19.94 | 5.7 | 83.92 | 0 | 0
4 | 175720 | 0.45 | 6303.77 | 78.78 | 79.5 | 158.28 | 0 | 0 | 164 | -3.4878 |  |  | 9630.7835 |  | 8.23 | 11.26 | 18.9 | 20.04 | 20.05 | 5.67 | 84.15 | 0 | 0
5 | 175320 | 0 | 8088.2 | 78.57 | 79.27 | 157.84 | 0 | 0 | 164 | -3.7561 |  |  | 9674.8457 |  | 8.24 | 11.34 | 18.99 | 20.13 | 20.13 | 5.47 | 84.3 | 0 | 0
6 | 176120 | 0 | 10717.82 | 78.73 | 79.44 | 158.17 | 0 | 0 | 164 | -3.5549 |  |  | 9695.8903 |  | 8.41 | 11.36 | 19 | 20.15 | 20.15 | 5.59 | 84.66 | 0 | 0
7 | 175600 | 0 | 11792.19 | 78.54 | 79.25 | 157.79 | 0 | 0 | 164 | -3.7866 |  |  | 9741.0532 |  | 8.27 | 11.6 | 19.25 | 20.39 | 20.38 | 4.96 | 84.85 | 0 | 0
8 | 175630 | 0 | 9358.29 | 78.46 | 79.15 | 157.61 | 0 | 0 | 164 | -3.8963 |  |  | 9782.061 |  | 8.27 | 11.65 | 19.3 | 20.45 | 20.44 | 5 | 85.11 | 0 | 0
9 | 176750 | 0 | 7948.88 | 78.91 | 79.57 | 158.48 | 0 | 0 | 164 | -3.3659 |  |  | 9737.5051 |  | 8.26 | 11.66 | 19.3 | 20.45 | 20.44 | 5.08 | 85.19 | 0 | 0
10 | 177420 | 0 | 6095.96 | 79.27 | 79.95 | 159.22 | 0 | 0 | 164 | -2.9146 |  |  | 9717.2784 |  | 8.43 | 11.67 | 19.32 | 20.47 | 20.47 | 5.05 | 85.41 | 0 | 0
11 | 177300 | 35.44 | 3771.32 | 79.3 | 79.98 | 159.28 | 0 | 0 | 164 | -2.878 |  |  | 9680.6365 |  | 8.5 | 11.59 | 19.24 | 20.38 | 20.38 | 5.03 | 85.12 | 0 | 0
12 | 178020 | 9.5 | 4202.66 | 79.67 | 80.34 | 160.01 | 0 | 0 | 164 | -2.4329 |  |  | 9562.8845 |  | 8.35 | 11.48 | 19.1 | 20.26 | 20.25 | 5.03 | 84.47 | 0 | 0
13 | 160670 | 0.21 | 6043.82 | 71.43 | 72.04 | 143.47 | 0 | 0 | 140 | 2.4786 |  |  | 9804.2394 |  | 8.17 | 9.81 | 17.47 | 18.61 | 18.61 | 4.98 | 77.65 | 0 | 0
14 | 172700 | 0 | 10642.37 | 77.09 | 77.72 | 154.81 | 0 | 0 | 155 | -0.12258 |  |  | 9764.7443 |  | 8.07 | 11.32 | 18.95 | 20.1 | 20.1 | 4.91 | 83.45 | 0 | 0
15 | 176090 | 0 | 10104.46 | 78.72 | 79.39 | 158.11 | 0 | 0 | 164 | -3.5915 |  |  | 9645.7214 |  | 7.93 | 11.54 | 19.19 | 20.34 | 20.33 | 4.86 | 84.19 | 0 | 0
16 | 176640 | 17.67 | 5757.49 | 78.97 | 79.67 | 158.64 | 0 | 0 | 164 | -3.2683 |  |  | 9595.2259 |  | 7.92 | 11.18 | 19.3 | 20.46 | 20.44 | 4.73 | 84.03 | 0 | 0
17 | 176840 | 0 | 8521.33 | 78.92 | 79.63 | 158.55 | 0 | 0 | 164 | -3.3232 |  |  | 9625.8083 |  | 7.77 | 10.72 | 19.57 | 20.72 | 20.72 | 4.75 | 84.25 | 0 | 0
18 | 177130 | 0 | 21304.95 | 79 | 79.68 | 158.68 | 0 | 0 | 164 | -3.2439 |  |  | 9608.7895 |  | 7.71 | 10.7 | 19.56 | 20.71 | 20.71 | 4.78 | 84.17 | 0 | 0
19 | 177230 | 0 | 21413.44 | 79.11 | 79.8 | 158.91 | 0 | 0 | 164 | -3.1037 |  |  | 9589.1824 |  | 7.68 | 10.59 | 19.45 | 20.6 | 20.6 | 5.2 | 84.12 | 0 | 0
20 | 177060 | 0 | 22810.87 | 78.89 | 79.58 | 158.47 | 0 | 0 | 164 | -3.372 |  |  | 9613.521 |  | 7.68 | 10.6 | 19.45 | 20.6 | 20.6 | 5.17 | 84.1 | 0 | 0
21 | 176520 | 0 | 21118.19 | 78.64 | 79.33 | 157.97 | 0 | 0 | 164 | -3.6768 |  |  | 9629.0419 |  | 7.61 | 10.61 | 19.44 | 20.6 | 20.6 | 5.11 | 83.97 | 0 | 0
22 | 176080 | 0 | 20162.26 | 78.47 | 79.16 | 157.63 | 0 | 0 | 164 | -3.8841 |  |  | 9722.2107 |  | 7.58 | 10.6 | 19.46 | 20.6 | 20.6 | 5.76 | 84.6 | 0 | 0
23 | 176350 | 0 | 20586.86 | 78.65 | 79.34 | 157.99 | 0 | 0 | 164 | -3.6646 |  |  | 9705.7904 |  | 7.57 | 10.6 | 19.44 | 20.6 | 20.6 | 5.84 | 84.65 | 0 | 0
24 | 176710 | 0 | 21847 | 79.01 | 79.7 | 158.71 | 0 | 0 | 164 | -3.2256 |  |  | 9661.7593 |  | 7.68 | 10.58 | 19.46 | 20.6 | 20.6 | 5.73 | 84.65 | 0 | 0
Totales | 4215620 | 63.43 | 277972.12 | 1883.42 | 1899.93 | 3783.35 | 0 | 0 | 3903 |  |  |  | 9662.2293 | 0 | 193.72 | 265.74 | 459.32 | 486.91 | 486.84 | 125.31 | 2017.84 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 427414.4
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 183391.21
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
[10 empty] | Eficiencia | 35.31%
Día: | 17 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Juan C. Jaramillo Sampayo
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 2345.65 | 0 | 0 | 4889.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2349.47 | 0 | 0 | 4882.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 2371.21 | 0 | 0 | 4800.57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2365.17 | 0 | 0 | 4812.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2357.86 | 0 | 0 | 4824.64 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2368.08 | 0 | 0 | 4813.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 2346.45 | 0 | 0 | 4865.08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 2108.37 | 0 | 0 | 5333.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 2188.8 | 0 | 0 | 5108.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 2228.95 | 0 | 0 | 5011.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 2310.72 | 0 | 0 | 4847.07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 2334.69 | 0 | 0 | 4844.54 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 2343.34 | 0 | 0 | 4835.64 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 2318.42 | 0 | 0 | 4990.07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 2292.65 | 0 | 0 | 5072.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 2337.45 | 0 | 0 | 4936.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 2257.84 | 0 | 0 | 5064.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 2283.71 | 0 | 0 | 5040.59 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 2346.5 | 0 | 0 | 4946.77 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 2334.1 | 0 | 0 | 4977.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 2327.66 | 0 | 0 | 4967.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 2342.91 | 0 | 0 | 4949.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 2347.4 | 0 | 0 | 4932.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 2257.23 | 0 | 0 | 5121.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 55464.63 | 0 | 0 | 118868.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 118868.68 |  | Activa [ KWh ] | 6094
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 2670
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
Eficiencia

## Dia 18
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 18 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Juan C. Jaramillo Sampayo
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 176710 | 0 | 20364.68 | 79 | 79.69 | 158.69 | 0 | 0 | 164 | -3.2378 |  |  | 9662.977 |  | 7.68 | 10.58 | 19.46 | 20.6 | 20.6 | 5.73 | 84.65 | 0 | 0
2 | 176880 | 0 | 21398.16 | 79.13 | 79.82 | 158.95 | 0 | 0 | 164 | -3.0793 |  |  | 9652.8692 |  | 7.77 | 10.59 | 19.46 | 20.6 | 20.6 | 5.68 | 84.7 | 0 | 0
3 | 177100 | 0 | 22603.76 | 78.76 | 79.44 | 158.2 | 0 | 0 | 164 | -3.5366 |  |  | 9723.8231 |  | 7.86 | 10.61 | 19.46 | 20.6 | 20.6 | 5.79 | 84.92 | 0 | 0
4 | 176200 | 0 | 22441.45 | 78.53 | 79.21 | 157.74 | 0 | 0 | 164 | -3.8171 |  |  | 9761.3668 |  | 7.86 | 10.6 | 19.45 | 20.6 | 20.6 | 5.89 | 85 | 0 | 0
5 | 175820 | 0 | 21201.28 | 78.5 | 79.19 | 157.69 | 0 | 0 | 164 | -3.8476 |  |  | 9813.8586 |  | 8.15 | 10.6 | 19.45 | 20.6 | 20.6 | 6.03 | 85.43 | 0 | 0
6 | 176110 | 0 | 21269.25 | 78.43 | 79.11 | 157.54 | 0 | 0 | 164 | -3.939 |  |  | 9896.7934 |  | 8.67 | 10.61 | 19.46 | 20.6 | 20.6 | 6.13 | 86.07 | 0 | 0
7 | 175980 | 0 | 22499.01 | 78.56 | 79.23 | 157.79 | 0 | 0 | 164 | -3.7866 |  |  | 9848.9682 |  | 8.48 | 10.59 | 19.46 | 20.6 | 20.6 | 6.06 | 85.79 | 0 | 0
8 | 176210 | 0 | 21561.77 | 78.12 | 78.79 | 156.91 | 0 | 0 | 164 | -4.3232 |  |  | 9941.1473 |  | 8.91 | 10.58 | 19.43 | 20.58 | 20.58 | 6.03 | 86.11 | 0 | 0
9 | 175350 | 0 | 21073.94 | 78.39 | 79.06 | 157.45 | 0 | 0 | 164 | -3.9939 |  |  | 9874.8383 |  | 9 | 10.5 | 19.35 | 20.5 | 20.5 | 5.98 | 85.83 | 0 | 0
10 | 176130 | 0 | 18501.4 | 78.38 | 79.05 | 157.43 | 0 | 0 | 164 | -4.0061 |  |  | 9891.0513 |  | 9.05 | 10.51 | 19.36 | 20.5 | 20.5 | 6.04 | 85.96 | 0 | 0
11 | 175920 | 0 | 12346.69 | 56.84 | 57.34 | 114.18 | 0 | 0 | 164 | -30.378 |  |  | 13425.069 | -49.82 | 9.2 | 10.15 | 18.99 | 20.14 | 20.14 | 6 | 84.62 | 0 | 0
12 | 129930 | 0 | 7293.97 | 44.66 | 45.05 | 89.71 | 0 | 0 | 164 | -45.2988 |  |  | 12404.3269 | -74.29 | 9.11 | 4.35 | 13.2 | 14.36 | 14.34 | 6.07 | 61.43 | 0 | 0
13 | 104460 | 0 | 5533.79 | 42.86 | 43.25 | 86.11 | 0 | 0 | 140 | -38.4929 |  |  | 11542.8995 | -53.89 | 9.06 | 2.72 | 11.58 | 12.71 | 12.71 | 6.09 | 54.87 | 0 | 0
14 | 100980 | 1.19 | 4061.36 | 42.35 | 42.74 | 85.09 | 0 | 0 | 155 | -45.1032 |  |  | 11496.0536 | -69.91 | 9.02 | 2.49 | 11.37 | 12.51 | 12.5 | 6.11 | 54 | 0 | 0
15 | 99970 | 4.54 | 3941.28 | 41.94 | 42.33 | 84.27 | 0 | 0 | 164 | -48.6159 |  |  | 11607.9174 | -79.73 | 9.03 | 2.5 | 11.35 | 12.5 | 12.5 | 6.12 | 54 | 0 | 0
16 | 99280 | 728.71 | 1854.05 | 27.71 | 28 | 55.71 | 525.02 | 521.39 | 164 | -66.0305 |  |  | 17565.2755 | -108.29 | 8.98 | 2.5 | 11.37 | 12.5 | 12.5 | 6.17 | 54.02 | 0 | 0
17 | 68100 | 0 | 1203.06 | 0 | 0 | 0 | 4065.09 | 4023.9 | 164 | -100 |  |  |  | -164 | 7.22 | 1.85 | 9.62 | 10.16 | 4.45 | 3.74 | 37.04 | 0 | 0
18 | 0 | 824.34 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 2391.41 | 2336.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 729.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371.76 | 2312.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 721.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.53 | 2263.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 771.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.17 | 2210.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 781.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.79 | 2200.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 784.82 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 2246.3 | 2193.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 809.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.82 | 2163.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 2541130 | 6157.53 | 249155 | 1042.16 | 1051.3 | 2093.46 | 20679.89 | 20224.52 | 2755 |  |  |  | 11006.8272 | -599.93 | 145.05 | 132.33 | 281.82 | 300.66 | 294.92 | 99.66 | 1254.44 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 40904.41 |  | Activa [ KWh ] | 318854
15:54 | 0:00 | 8:06 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 127921
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
[10 empty] | Eficiencia | 31%
Día: | 18 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Juan C. Jaramillo Sampayo
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 2337.72 | 0 | 0 | 4897.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2379.56 | 0 | 0 | 4870.33 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 2374.66 | 0 | 0 | 4869.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2362.56 | 0 | 0 | 4908.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2369.06 | 0 | 0 | 4894.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2364.02 | 0 | 0 | 4910.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 2352.75 | 0 | 0 | 4891.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 2327.04 | 0 | 0 | 4930.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 2297.17 | 0 | 0 | 5045.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 2284.58 | 0 | 0 | 5043.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 2287.29 | 0 | 0 | 5064.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 2025.29 | 0.55 | 0 | 5177.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 2167.24 | 0 | 0 | 5146.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 2192.26 | 0 | 0 | 5141.71 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 2111.46 | 0 | 0 | 5413.81 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 2241.3 | 0 | 0 | 5146.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 2313.19 | 0 | 0 | 4970.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 2346.94 | 0 | 0 | 4897.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 2350.31 | 0 | 0 | 4901.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 2367.3 | 0 | 0 | 4897.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 2367.5 | 0 | 0 | 4884.79 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 2366.56 | 0 | 0 | 4885.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 2363.63 | 0 | 0 | 4894.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 2344.79 | 0 | 0 | 4925.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 55294.18 | 0.55 | 0 | 119609.33 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 119609.33 |  | Activa [ KWh ] | 6228
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 2912
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
Eficiencia

## Dia 19
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 19 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | José Leal
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 791.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242.14 | 2183.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 775.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255.13 | 2197.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 820.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207.84 | 2152.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1063.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.53 | 1969.63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1179.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.69 | 1667.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1190.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.81 | 1666.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1161.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714.7 | 1665.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 777.89 | 156.64 | 0 | 0 | 0 | 1952.14 | 1902.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1191.01 | 54.78 | 0 | 0 | 0 | 1772.94 | 1731.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1311.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662.64 | 1614.98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 196.26 | 32.52 | 0 | 0 | 0 | 2174.18 | 2136.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 459.9 | 24.46 | 0 | 0 | 0 | 1945.26 | 1909.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 692.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772.92 | 1723.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765.67 | 1718.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 592.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.54 | 1739.07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 609.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778.59 | 1726.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 590.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1823.98 | 1766.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 656.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757.96 | 1697.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 848.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.45 | 1523.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 851.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.7 | 1512.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 852.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571.23 | 1506.93 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 828.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575.84 | 1513.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 853.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558.79 | 1493.46 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 857.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550.24 | 1488.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 19768.39 | 268.41 | 0 | 0 | 0 | 43515.91 | 42207.21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 85723.12 |  | Activa [ KWh ] | 83169
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 22623
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
Eficiencia
Día: | 19 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | José Leal
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 2362.26 | 0 | 0 | 4928.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2330.61 | 0 | 0 | 4916.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 2367.22 | 0 | 0 | 4906.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2374.09 | 0 | 0 | 4915.73 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2382.42 | 0 | 0 | 4905.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2389.09 | 0 | 0 | 4913.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 2361.91 | 0 | 0 | 4896.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 2359.91 | 0 | 0 | 4904.83 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 2324.73 | 0 | 0 | 4974.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 2334.46 | 0 | 0 | 4947.83 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 2305.33 | 0 | 0 | 4981.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 2277.45 | 0 | 0 | 4962.81 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 2264.75 | 0 | 0 | 4956.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 2059.47 | 0 | 0 | 5278.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 2035.42 | 0 | 0 | 5301.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 2031.29 | 0 | 0 | 5195.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 2161.85 | 0 | 0 | 5063.42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 2272.21 | 0 | 0 | 5002.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 2331.6 | 0 | 0 | 4946.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 2239.46 | 0 | 0 | 5142.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 2168.2 | 0 | 0 | 5276.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 2324.66 | 0 | 0 | 4948.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 2337.11 | 0 | 0 | 4919.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 2334.91 | 0 | 0 | 4931.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 54730.41 | 0 | 0 | 120115.29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 120115.29 |  | Activa [ KWh ] | 5897
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 2302
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
Eficiencia

## Dia 20
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 20 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | José Leal
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 847.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614.47 | 1552.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 862.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.19 | 1546.49 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 876.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603.25 | 1543.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.5 | 1549.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 860.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.63 | 1560.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 877.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605.29 | 1562.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 857.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.57 | 1576.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 849.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.32 | 1576.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 830.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635.94 | 1605.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 822.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658.1 | 1621.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 806.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673.79 | 1633.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 805.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675.13 | 1627.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 814.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671.67 | 1621.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 819.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677.67 | 1624.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 819.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694.28 | 1636.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 824.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.49 | 1639.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1025.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.9 | 1438.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1235.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.47 | 965.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1236.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.4 | 954.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1224.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.75 | 969.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1216.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.74 | 959.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1226.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.33 | 908.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1224.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.21 | 909.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1242.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.88 | 894.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 23082.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34769.97 | 33474.59 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 68244.56 |  | Activa [ KWh ] | 68440
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 20754
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
Eficiencia
Día: | 20 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | José Leal
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 2331.03 | 0 | 0 | 4931.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2330.77 | 0 | 0 | 4943.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 2329.89 | 0 | 0 | 4914.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2335.52 | 0 | 0 | 4922.08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2320.76 | 0 | 0 | 4925.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2320.83 | 0 | 0 | 4954.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 2335.77 | 0 | 0 | 4902.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 2336.47 | 0 | 0 | 4921.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 2341.95 | 0 | 0 | 4914.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 2273.08 | 0 | 0 | 4993.57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 2217.26 | 0 | 0 | 5001.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 2228.73 | 0 | 0 | 4983.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 2201.53 | 0 | 0 | 4989.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 2200.12 | 0 | 0 | 5005.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 2103.12 | 0 | 0 | 5362.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 2172.33 | 0 | 0 | 5238.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 2129.88 | 0 | 0 | 5231.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 2138.53 | 0 | 0 | 5214.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 2155 | 0 | 0 | 5217.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 2172.91 | 0 | 0 | 5182.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 2356.16 | 0 | 0 | 4777.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 2347.91 | 0 | 0 | 4714.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 2368.89 | 0 | 0 | 4709.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 2365.07 | 0 | 0 | 4692.59 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 54413.51 | 0 | 0 | 119642.93 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 119642.93 |  | Activa [ KWh ] | 5897
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 2302
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
Eficiencia

## Dia 21
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 21 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Amarildo Reales Silvera
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 1238.17 | 0 | 966.8727 | 894.9865 | 0 | 1614.47 | 1552.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1247.54 | 0 | 954.2532 | 884.4893 | 0 | 1608.19 | 1546.49 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1253.68 | 0 | 951.8641 | 885.4477 | 0 | 1603.25 | 1543.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1232.13 | 0 | 966.5655 | 902.6579 | 0 | 1608.5 | 1549.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1250.01 | 0 | 952.434 | 887.6978 | 0 | 1619.63 | 1560.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1243.42 | 0 | 961.3944 | 896.651 | 0 | 1605.29 | 1562.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1234.51 | 0 | 966.1022 | 906.9623 | 0 | 1607.57 | 1576.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 1250.74 | 0 | 970.0089 | 915.9421 | 0 | 1608.32 | 1576.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1222.79 | 0 | 1048.3946 | 1000.5696 | 0 | 1635.94 | 1605.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1211.81 | 0 | 1042.3698 | 995.2477 | 0 | 1658.1 | 1621.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1212.6 | 0.02 | 1024.1292 | 969.0912 | 0 | 1673.79 | 1633.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1511.74 | 0 | 970.0428 | 921.888 | 0 | 1675.13 | 1627.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1537.29 | 0 | 965.0453 | 907.4733 | 0 | 1671.67 | 1621.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 1530.43 | 0 | 975.0409 | 916.0991 | 0 | 1677.67 | 1624.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1524.74 | 0 | 978.8045 | 914.9291 | 0 | 1694.28 | 1636.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 1503.48 | 0 | 990.7568 | 923.4203 | 0 | 1696.49 | 1639.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1530.53 | 0 | 966.8084 | 901.4935 | 0 | 1493.9 | 1438.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1545.95 | 0 | 948.9516 | 881.2391 | 0 | 1020.47 | 965.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1545.36 | 0 | 938.5923 | 870.3203 | 0 | 1011.4 | 954.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1534.18 | 0 | 936.6927 | 871.0389 | 0 | 1022.75 | 969.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1597.13 | 0 | 900.0121 | 831.8615 | 0 | 1028.74 | 959.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1615.83 | 0 | 891.2814 | 820.507 | 0 | 983.33 | 908.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1630.13 | 0 | 879.2189 | 808.1764 | 0 | 983.21 | 909.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1618.48 | 0 | 889.4178 | 819.0202 | 0 | 967.88 | 894.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 33822.67 | 0.02 | 23035.0541 | 21527.2097 | 0 | 34769.97 | 33474.59 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 68244.56 |  | Activa [ KWh ] | 43668
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 10138
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
Eficiencia
Día: | 21 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Amarildo Reales Silvera
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 2377.7 | 0 | 0 | 4662.4547 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2386.4 | 0 | 0 | 4651.5713 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 2389.81 | 0 | 0 | 4635.2213 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2395.93 | 0 | 0 | 4634.7438 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2387.76 | 0 | 0 | 4637.4026 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2252.49 | 0.19 | 0 | 4866.8861 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 2160.61 | 0 | 0 | 4994.7214 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 2131.19 | 0 | 0 | 5013.9186 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 2126.44 | 0 | 0 | 5011.1351 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 2111.73 | 0 | 0 | 5072.7935 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 2073.89 | 0 | 0 | 5131.8184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1906.05 | 0 | 0 | 4992.3412 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1848.58 | 0 | 0 | 4620.0792 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 1860.43 | 0 | 0 | 4617.8503 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1864.32 | 0 | 0 | 4607.1848 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 1927.66 | 0.3 | 0 | 4493.6266 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1927.25 | 0.07 | 0 | 4506.1531 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1902.66 | 0 | 0 | 4574.0178 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1939.83 | 0 | 0 | 4541.5852 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1881.12 | 0 | 0 | 4618.0288 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1754.05 | 0 | 0 | 4768.7399 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 982.66 | 0.71 | 0 | 6403.5961 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 903.21 | 0.16 | 0 | 6598.3508 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 593.98 | 186.09 | 0 | 7977.9899 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 46085.75 | 187.52 | 0 | 120632.2104 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 120632.2104 |  | Activa [ KWh ] | 7087
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 2470
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
Eficiencia

## Dia 22
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 22 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Amarildo Reales Silvera
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 1602.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.0403 | 828.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1599.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.883 | 824.64 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1595.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.0226 | 827.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.9112 | 839.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1592.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.6707 | 825.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1620.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.6698 | 826.83 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1620.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.0231 | 834.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 1615.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.2148 | 846.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.4078 | 878.57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1594.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.7618 | 915.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1635.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.0741 | 899.83 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1643.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.3313 | 897 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1648.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.8854 | 896.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 1632.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.466 | 895.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1601.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.8885 | 929.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 1631.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.9911 | 918.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.2828 | 899.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1639.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.1222 | 870.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1645.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.9001 | 886.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1632.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.7421 | 882.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1584.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.9659 | 737.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1372.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.2245 | 717.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1341.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.3189 | 748.09 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1367.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.6068 | 720.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 38051.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21520.4047 | 20345.26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 41865.6647 |  | Activa [ KWh ] | 40577
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 6384
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
Eficiencia
Día: | 22 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Amarildo Reales Silvera
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 1015.37 | 0.01 | 0 | 7129.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 648.2 | 0.29 | 0 | 6867.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 615.31 | 0 | 0 | 6820.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 229.62 | 265.94 | 0 | 9790.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.351
5 | 0 | 184.3 | 476.69 | 0 | 11310.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.351
6 | 0 | 0 | 847.1 | 0 | 12092.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.351
7 | 0 | 0 | 864.2 | 0 | 11936 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.351
8 | 0 | 0 | 998.16 | 0 | 12194.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.351
9 | 0 | 0 | 1149.15 | 0 | 12574.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.66 | 1.88 | 0 | 0 | 2.29 | 1.34 | 2.54 | 0 | 10.71 | 0 | 743.351
10 | 0 | 0 | 1851.87 | 0 | 14420.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.43 | 2.57 | 3.69 | 0 | 2.94 | 2.32 | 4.71 | 2.39 | 21.05 | 0 | 743.351
11 | 0 | 0 | 2007.38 | 0 | 14982.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.45 | 2.71 | 3.87 | 0 | 3.08 | 2.75 | 6.1 | 0 | 20.96 | 0 | 743.351
12 | 0 | 0 | 2023.26 | 0 | 14938.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.92 | 2.75 | 4.54 | 0 | 3.52 | 2.51 | 5.07 | 2.29 | 24.6 | 0 | 743.351
13 | 0 | 0 | 1977.81 | 0 | 14769.63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 2.71 | 4.97 | 0 | 4.15 | 2.6 | 3.89 | 2.8 | 25.02 | 0 | 743.351
14 | 0 | 0 | 2088.98 | 0 | 15210.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.92 | 3.92 | 5.77 | 0 | 4.16 | 2.75 | 4.08 | 3.75 | 28.35 | 0 | 0
15 | 10730 | 5879.52 | 1174.82 | 3.61 | 8988.77 | 0 | 0 |  |  | 165967.9512 |  | 4.24 | 4.14 | 5.71 | 0 | 4.18 | 2.76 | 4.35 | 4.9 | 30.28 | 0 | 0
16 | 48070 | 9686.55 | 3.37 | 25.71 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28106.3375 |  | 5.64 | 4.71 | 6.99 | 0 | 5.43 | 2.85 | 4.73 | 6.17 | 36.52 | 0 | 0
17 | 52990 | 8552.7 | 0 | 33.34 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22997.5555 |  | 5.82 | 4.87 | 7.9 | 0 | 6.36 | 2.76 | 5.28 | 5.76 | 38.75 | 0 | 0
18 | 55940 | 4111.76 | 0 | 35.68 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21505.9446 |  | 5.62 | 4.88 | 7.86 | 0 | 6.36 | 3.33 | 4.98 | 5.75 | 38.78 | 0 | 0
19 | 62080 | 4786.75 | 0.05 | 41.97 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18575.1708 |  | 5.82 | 4.87 | 7.94 | 0 | 6.33 | 3.79 | 5.06 | 5.59 | 39.4 | 0 | 0
20 | 65640 | 7016.07 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17784.46 |  | 5.81 | 5.15 | 7.9 | 0 | 6.35 | 4.31 | 5.49 | 5.58 | 40.59 | 0 | 0
21 | 71480 | 5438.75 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16879.5118 |  | 5.82 | 6 | 7.9 | 0 | 6.34 | 5.36 | 6.06 | 5.6 | 43.08 | 0 | 0
22 | 74960 | 4558.02 | 0.37 | 54.46 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15855.5996 |  | 5.82 | 6.04 | 7.93 | 0 | 6.35 | 5.9 | 6.04 | 5.56 | 43.64 | 0 | 0
23 | 77350 | 652.92 | 793.6 | 56.24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15782.9987 |  | 5.8 | 6.3 | 8.3 | 0 | 6.35 | 6.52 | 6.06 | 5.53 | 44.86 | 0 | 0
24 | 84370 | 205.73 | 976.17 | 62.68 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14780.1209 |  | 5.85 | 6.11 | 9.26 | 0 | 6.25 | 7.41 | 6.02 | 5.92 | 46.82 | 0 | 0
Totales | 603610 | 53581.57 | 17499.22 | 409.35 | 174026.35 | 0 |  |  |  | 33823.5651 | 0 | 75.52 | 69.61 | 100.53 | 0 | 80.44 | 59.26 | 80.46 | 67.59 | 533.41 | 0 | 7433.51
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 7433.51
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 174026.35 |  | Activa [ KWh ] | 15455
10:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 15224
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
[10 empty] | Eficiencia | 10.09%

## Dia 23
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 23 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Omar E. Fedullo Rueda
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 1352.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.36 | 766.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1398.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.43 | 701.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1435.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.21 | 662.38 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1410.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.55 | 661.38 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1407.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.88 | 659.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1430.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.85 | 674.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1409.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.85 | 696.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 1437.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.51 | 688.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1388.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.43 | 678.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1324.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.41 | 638.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1321.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.99 | 708.63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1272.82 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 696.88 | 669.35 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1183.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.09 | 763.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 1214.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.77 | 733.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1177.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.2 | 778.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 1107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.82 | 839.71 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1410.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.06 | 821.77 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1715.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.7 | 751.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1264.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.77 | 807.54 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1285.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.16 | 792.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1301.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.62 | 780.81 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1305.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.06 | 772.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1304.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.17 | 777.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1291.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.5 | 823.35 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 32153.23 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 18570.27 | 17646 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 36216.27 |  | Activa [ KWh ] | 24403
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 8967
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
Eficiencia
Día: | 23 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Omar E. Fedullo Rueda
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 87490 | 93.51 | 757.93 | 66.23 | 0 | 270 | -75.4704 |  | pruebas post mtto | 14268.7237 |  | 5.78 | 7.08 | 10.24 | 0 | 5.24 | 7 | 6.02 | 6.4 | 47.76 | 0 | 0
2 | 88710 | 3044.47 | 536.65 | 67.52 | 0 | 270 | -74.9926 |  | pruebas post mtto | 14034.2099 | -202.48 | 5.78 | 7.03 | 10.21 | 0 | 5.25 | 6.97 | 6.04 | 6.61 | 47.89 | 0 | 0
3 | 88660 | 6069.26 | 0 | 68.16 | 0 | 270 | -74.7556 |  | pruebas post mtto | 14111.4488 | -201.84 | 5.77 | 7.02 | 10.62 | 0 | 5.24 | 6.97 | 5.98 | 7.01 | 48.61 | 0 | 0
4 | 89850 | 5097.53 | 0 | 68.4 | 0 | 270 | -74.6667 |  | pruebas post mtto | 14481.3919 | -201.6 | 5.78 | 7 | 11.06 | 0 | 5.57 | 6.97 | 6.02 | 7.66 | 50.06 | 0 | 0
5 | 94090 | 4596.84 | 0 | 71.92 | 0 | 270 | -73.363 |  | pruebas post mtto | 14036.7427 | -198.08 | 5.82 | 7.24 | 11.29 | 0 | 6.03 | 6.98 | 6.02 | 7.64 | 51.02 | 0 | 0
6 | 96060 | 4809.13 | 0 | 74.05 | 0 | 270 | -72.5741 |  | pruebas post mtto | 13817.3589 | -195.95 | 5.77 | 7.59 | 11.32 | 0 | 6.35 | 6.97 | 6.07 | 7.64 | 51.71 | 0 | 0
7 | 95990 | 4224 | 0 | 74.55 | 0 | 270 | -72.3889 |  | pruebas post mtto | 13735.3038 | -195.45 | 5.79 | 7.61 | 11.27 | 0 | 6.3 | 6.98 | 6.18 | 7.62 | 51.75 | 0 | 0
8 | 97410 | 4319.47 | 0 | 75.69 | 0 | 270 | -71.9667 |  | pruebas post mtto | 13512.7453 | -194.31 | 5.79 | 7.59 | 11.25 | 0 | 6.31 | 7 | 6.14 | 7.61 | 51.69 | 0 | 0
9 | 99210 | 3574.05 | 0 | 78 | 0 | 270 | -71.1111 |  | pruebas post mtto | 13264.7663 | -192 | 5.81 | 7.57 | 11.55 | 0 | 6.3 | 6.95 | 6.1 | 8.01 | 52.29 | 0 | 0
10 | 100790 | 1538.59 | 27.54 | 79.13 | 0 | 270 | -70.6926 |  | pruebas post mtto | 13747.9877 | -190.87 | 5.82 | 8.59 | 11.85 | 0 | 6.34 | 6.94 | 6.14 | 9.3 | 54.98 | 0 | 0
11 | 104820 | 1875.48 | 7.81 | 82.49 | 0 | 270 | -69.4481 |  | pruebas post mtto | 13447.0603 | -187.51 | 5.81 | 8.68 | 12.21 | 0 | 6.35 | 6.97 | 6.03 | 10.01 | 56.06 | 0 | 0
12 | 106900 | 2527.64 | 2.09 | 84.74 | 0 | 270 | -68.6148 |  | pruebas post mtto | 13038.6466 | -185.26 | 5.82 | 8.6 | 12.15 | 0 | 6.33 | 6.92 | 6.02 | 10 | 55.84 | 0 | 0
13 | 105940 | 1062.61 | 10.99 | 84.93 | 0 | 270 | -68.5444 |  | pruebas post mtto | 13102.6685 | -185.07 | 5.81 | 8.67 | 12.22 | 0.17 | 6.34 | 6.97 | 6.01 | 10.05 | 56.24 | 0 | 0
14 | 108970 | 4897.64 | 0 | 86.96 | 0 | 270 | -67.7926 |  | pruebas post mtto | 12719.4356 | -183.04 | 5.83 | 8.6 | 12.21 | 0 | 6.34 | 6.92 | 5.98 | 10.02 | 55.9 | 0 | 0
15 | 109600 | 6616.24 | 0 | 87.48 | 0 | 270 | -67.6 |  | pruebas post mtto | 12677.7565 | -182.52 | 5.81 | 8.64 | 12.24 | 0 | 6.31 | 7.04 | 5.97 | 10.04 | 56.05 | 0 | 0
16 | 111430 | 5295.32 | 0 | 89.1 | 0 | 270 | -67 |  | pruebas post mtto | 12589.3793 | -180.9 | 5.84 | 8.79 | 12.42 | 0 | 6.31 | 6.98 | 6.15 | 10.2 | 56.69 | 0 | 0
17 | 116860 | 2375.24 | 129.07 | 93.61 | 0 | 270 | -65.3296 |  | pruebas post mtto | 12585.2588 | -176.39 | 5.81 | 9.1 | 13.25 | 0 | 6.88 | 6.97 | 6.51 | 11.02 | 59.54 | 0 | 0
18 | 120990 | 0 | 3116.2 | 98.7 | 0 | 270 | -63.4444 |  | pruebas post mtto | 11753.8002 | -171.3 | 5.83 | 9.16 | 12.81 | 0 | 6.88 | 6.99 | 5.97 | 10.99 | 58.63 | 0 | 0
19 | 116840 | 326.36 | 1494.19 | 94.23 | 0 | 90 | 4.7 |  | pruebas post mtto | 12361.7629 |  | 5.68 | 9.24 | 12.86 | 0 | 6.93 | 7.01 | 6.05 | 11.1 | 58.87 | 0 | 0
20 | 119510 | 431.43 | 257.99 | 96.44 | 0 | 90 | 7.1556 |  | pruebas post mtto | 12423.1723 | 6.44 | 5.32 | 9.61 | 13.22 | 0 | 7.42 | 7.02 | 6.48 | 11.48 | 60.55 | 0 | 0
21 | 123280 | 186.93 | 743.43 | 100.25 | 0 | 110 | -8.8636 |  | pruebas post mtto | 12243.1442 | -9.75 | 5.23 | 10.03 | 13.62 | 0 | 7.64 | 6.98 | 6.79 | 11.74 | 62.03 | 0 | 0
22 | 126940 | 0.3 | 1964.63 | 103.72 | 0 | 110 | -5.7091 |  | pruebas post mtto | 12108.2549 | -6.28 | 4.91 | 10.52 | 14.14 | 0 | 7.97 | 6.99 | 6.97 | 11.97 | 63.47 | 0 | 0
23 | 129000 | 0 | 3014.83 | 106.26 | 0 | 110 | -3.4 |  | pruebas post mtto | 11859.7901 |  | 4.49 | 10.74 | 14.34 | 0 | 7.98 | 7 | 7.11 | 12.03 | 63.69 | 0 | 0
24 | 129170 | 0 | 5045.8 | 106.41 | 0 | 110 | -3.2636 |  | pruebas post mtto | 11839.353 |  | 4.5 | 10.75 | 14.32 | 0 | 7.97 | 7 | 7.09 | 12.04 | 63.67 | 0 | 0
Totales | 2568510 | 62962.04 | 17109.15 | 2038.97 | 0 | 5480 |  |  |  | 13073.3401 | -3234.16 | 134.6 | 205.45 | 292.67 | 0.17 | 156.58 | 167.49 | 149.84 | 228.19 | 1334.99 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 20755
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 22559
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
[10 empty] | Eficiencia | 26.1%

## Dia 24
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 24 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Omar E. Fedullo Rueda
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 1283.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.63 | 827.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1282.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.13 | 820.08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1278.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.97 | 823.49 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1290.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.26 | 815.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1280.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.78 | 820.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1282.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.21 | 838.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1309.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.03 | 844.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 1302.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.43 | 843.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1278.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.78 | 951.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1292.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.57 | 902.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1261.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.84 | 880.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1427.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.99 | 903.59 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1090.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.6 | 912.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 1185.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.4 | 904.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1635.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.92 | 916.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 1699.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.19 | 929.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1872.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.34 | 845.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1837.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.79 | 803.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1864.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.05 | 796.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1853.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.41 | 797.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1813.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.29 | 844.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1801.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.95 | 848.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1821.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.83 | 762.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1796.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.99 | 763.62 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 35842.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21009.38 | 20394.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 41404.08 |  | Activa [ KWh ] | 52263.51
0:00 | 0:00 | 0:00 | 24:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 11010.94
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
Eficiencia
Día: | 24 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Omar E. Fedullo Rueda
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 130400 | 437.16 | 1627.97 | 107.63 | 0 | 120 | -10.3083 |  | pruebas post mtto | 11723.5365 | -12.37 | 4.49 | 10.77 | 14.37 | 0 | 7.9 | 7.29 | 7.01 | 11.94 | 63.77 | 0 | 0
2 | 129630 | 513.2 | 110.52 | 106.95 | 0 | 120 | -10.875 |  | pruebas post mtto | 11798.0761 | -13.05 | 4.49 | 10.76 | 14.38 | 0 | 7.82 | 7.51 | 6.93 | 11.88 | 63.77 | 0 | 0
3 | 129470 | 27.34 | 1256.29 | 107.01 | 0 | 130 | -17.6846 |  | pruebas post mtto | 11839.5365 | -22.99 | 4.51 | 10.82 | 14.39 | 0 | 7.88 | 7.56 | 6.94 | 11.93 | 64.03 | 0 | 0
4 | 132030 | 111.07 | 539.09 | 109.09 | 0 | 130 | -16.0846 |  | pruebas post mtto | 11878.6097 | -20.91 | 4.76 | 11.07 | 14.61 | 0 | 8.14 | 7.49 | 7.27 | 12.15 | 65.49 | 0 | 0
5 | 137180 | 6.71 | 1949.71 | 113.75 | 0 | 130 | -12.5 |  | pruebas post mtto | 11625.0712 | -16.25 | 4.99 | 11.32 | 14.85 | 0 | 8.4 | 7.47 | 7.41 | 12.39 | 66.83 | 0 | 0
6 | 139930 | 0 | 4653.61 | 116.28 | 0 | 130 | -10.5538 |  | pruebas post mtto | 11491.2505 | -13.72 | 5.05 | 11.46 | 14.9 | 0 | 8.52 | 7.47 | 7.56 | 12.57 | 67.53 | 0 | 0
7 | 140310 | 3636.2 | 832.58 | 116.59 | 0 | 130 | -10.3154 |  | pruebas post mtto | 11475.9706 | -13.41 | 5.08 | 11.46 | 14.98 | 0 | 8.54 | 7.47 | 7.59 | 12.5 | 67.62 | 0 | 0
8 | 140620 | 6862.44 | 0 | 117.07 | 0 | 130 | -9.9462 |  | pruebas post mtto | 11439.0589 | -12.93 | 5.09 | 11.45 | 14.92 | 0 | 8.55 | 7.5 | 7.6 | 12.57 | 67.68 | 0 | 0
9 | 139700 | 4730.6 | 0 | 116.27 | 0 | 130 | -10.5615 |  | pruebas post mtto | 11563.7143 | -13.73 | 5.13 | 11.48 | 14.97 | 0 | 8.6 | 7.51 | 7.61 | 12.65 | 67.95 | 0 | 0
10 | 140700 | 3962.05 | 0 | 117.6 | 0 | 130 | -9.5385 |  | pruebas post mtto | 11488.4584 | -12.4 | 5.18 | 11.56 | 15.06 | 0 | 8.63 | 7.48 | 7.65 | 12.72 | 68.28 | 0 | 0
11 | 142160 | 3875.54 | 29.31 | 118.5 | 0 | 130 | -8.8462 |  | pruebas post mtto | 11494.7115 | -11.5 | 5.2 | 11.64 | 15.14 | 0 | 8.74 | 7.54 | 7.8 | 12.78 | 68.84 | 0 | 0
12 | 143370 | 399.96 | 493.82 | 119.79 | 0 | 130 | -7.8538 |  | pruebas post mtto | 11440.3019 | -10.21 | 5.27 | 11.68 | 15.21 | 0 | 8.82 | 7.56 | 7.89 | 12.83 | 69.26 | 0 | 0
13 | 145540 | 53.28 | 1877.81 | 121.31 | 0 | 130 | -6.6846 |  | pruebas post mtto | 11265.9655 | -8.69 | 5.26 | 11.67 | 15.19 | 0 | 8.78 | 7.5 | 7.86 | 12.81 | 69.07 | 0 | 0
14 | 142730 | 3635.73 | 231.34 | 119.18 | 0 | 130 | -8.3231 |  | pruebas post mtto | 11404.223 | -10.82 | 5.24 | 11.6 | 15.08 | 0 | 8.7 | 7.48 | 7.8 | 12.79 | 68.69 | 0 | 0
15 | 144630 | 288.98 | 617.66 | 120.33 | 0 | 130 | -7.4385 |  | pruebas post mtto | 11494.2019 | -9.67 | 5.35 | 11.81 | 15.3 | 0 | 8.95 | 7.52 | 8 | 12.97 | 69.9 | 0 | 0
16 | 149160 | 1466.15 | 559.55 | 124.58 | 0 | 130 | -4.1692 |  | pruebas post mtto | 11235.4971 |  | 5.49 | 11.96 | 15.48 | 0 | 9.1 | 7.55 | 8.04 | 13.12 | 70.74 | 0 | 0
17 | 152020 | 445.49 | 1272.19 | 127.54 | 0 | 130 | -1.8923 |  | pruebas post mtto | 11046.1044 |  | 5.57 | 11.99 | 15.52 | 0 | 9.14 | 7.54 | 8.21 | 13.23 | 71.2 | 0 | 0
18 | 150740 | 50.82 | 1612.08 | 126.46 | 0 | 130 | -2.7231 |  | pruebas post mtto | 11265.6144 |  | 5.67 | 12.16 | 15.67 | 0 | 9.31 | 7.54 | 8.29 | 13.36 | 72 | 0 | 0
19 | 154530 | 853.25 | 896.15 | 129.94 | 0 | 130 | -0.046154 |  | pruebas post mtto | 11170.9993 |  | 5.86 | 12.41 | 15.86 | 0 | 9.56 | 7.49 | 8.51 | 13.67 | 73.36 | 0 | 0
20 | 156020 | 915.98 | 124.61 | 130.59 | 0 | 130 | 0.45385 |  | pruebas post mtto | 11291.1581 |  | 6 | 12.59 | 16.01 | 0 | 9.81 | 7.49 | 8.73 | 13.89 | 74.52 | 0 | 0
21 | 158180 | 229.54 | 351.32 | 133 | 0 | 130 | 2.3077 |  | pruebas post mtto | 11168.384 |  | 6.08 | 12.66 | 16.13 | 0 | 9.85 | 7.52 | 8.9 | 13.93 | 75.07 | 0 | 0
22 | 160460 | 900.86 | 46.4 | 135.44 | 0 | 130 | 4.1846 |  | pruebas post mtto | 11122.0399 |  | 6.24 | 12.86 | 16.25 | 0 | 10.1 | 7.47 | 9.09 | 14.12 | 76.13 | 0 | 0
23 | 161640 | 594.38 | 125.52 | 136.71 | 0 | 140 | -2.35 |  | pruebas post mtto | 11079.508 |  | 6.31 | 12.9 | 16.37 | 0 | 10.13 | 7.46 | 9.18 | 14.2 | 76.55 | 0 | 0
24 | 165110 | 107.47 | 517.69 | 139.62 | 0 | 140 | -0.27143 |  | pruebas post mtto | 11025.7344 |  | 6.5 | 13.09 | 16.61 | 0 | 10.37 | 7.54 | 9.33 | 14.36 | 77.8 | 0 | 0
Totales | 3486260 | 34104.2 | 19725.22 | 2911.23 | 0 | 3120 |  |  |  | 11409.4886 | -202.65 | 128.81 | 283.17 | 367.25 | 0 | 214.34 | 179.95 | 191.2 | 311.36 | 1676.08 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 22252
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 23470
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
[10 empty] | Eficiencia | 29.91%

## Dia 25
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 25 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | David Ortiz
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 1824.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.62 | 749.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1821.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.34 | 743.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1828.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.57 | 738.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1824.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.37 | 745.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1819.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.15 | 745.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1817.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.88 | 748.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1818.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.16 | 751.83 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 1868.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.9 | 688.46 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1856.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.85 | 696.89 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1842.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.84 | 712.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1832.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.94 | 744.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1853.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.18 | 731.83 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1864.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.53 | 711.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 1854.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.45 | 731.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1881.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.42 | 749.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 1891.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.65 | 730.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1420.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.89 | 708.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1320.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.52 | 709.99 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1347.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.79 | 692.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1354.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.14 | 679.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1349.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.32 | 676.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1338.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.24 | 678.59 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1354.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.55 | 666.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1367.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.77 | 658.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 40352.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17304.07 | 17191.97 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 34496.04 |  | Activa [ KWh ] | 33731.49
0:00 | 0:00 | 0:00 | 24:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 4303.06
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
Eficiencia
Día: | 25 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | David Ortiz
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 174550 | 162.24 | 1387.03 | 147.78 | 0 | 270 | -45.2667 |  | pruebas post mtto | 10961.8711 | -122.22 | 7.2 | 13.76 | 17.11 | 0 | 11.16 | 7.46 | 10.15 | 15.03 | 81.87 | 0 | 0
2 | 185840 | 75.46 | 1017.53 | 158.24 | 0 | 270 | -41.3926 |  | pruebas post mtto | 10898.7455 | -111.76 | 7.98 | 14.6 | 17.91 | 0 | 12.14 | 7.52 | 11.02 | 15.99 | 87.16 | 0 | 0
3 | 196850 | 6.83 | 3128.35 | 168 | 0 | 15 | 1020 |  | pruebas post mtto | 10764.9614 | 153 | 8.62 | 15.24 | 18.62 | 0 | 12.91 | 7.46 | 11.74 | 16.81 | 91.4 | 0 | 0
4 | 207950 | 0 | 4130.71 | 178.1 | 0 | 15 | 1087.3333 |  | pruebas post mtto | 10546.6644 | 163.1 | 9.12 | 15.79 | 19.19 | 0 | 13.56 | 7.51 | 12.39 | 17.37 | 94.93 | 0 | 0
5 | 218100 | 0 | 4951.32 | 187 | 0 | 170 | 10 |  | pruebas post mtto | 10465.8416 | 17 | 9.73 | 16.44 | 19.83 | 0 | 14.26 | 7.46 | 13.07 | 18.12 | 98.91 | 0 | 0
6 | 227320 | 0 | 7077.41 | 195.1 | 0 | 170 | 14.7647 |  | pruebas post mtto | 10383.2526 | 25.1 | 10.21 | 17.01 | 20.34 | 0 | 14.92 | 7.52 | 13.66 | 18.72 | 102.38 | 0 | 0
7 | 231970 | 0 | 11035.55 | 200.6 | 0 | 170 | 18 |  | pruebas post mtto | 10179.4504 | 30.6 | 10.3 | 17.22 | 20.47 | 0 | 15.11 | 7.51 | 13.72 | 18.87 | 103.2 | 0 | 0
8 | 232050 | 0 | 11924.7 | 200.79 | 0 | 210 | -4.3857 |  | pruebas post mtto | 10277.2318 |  | 9.51 | 16.31 | 19.6 | 3.17 | 15.23 | 7.52 | 13.85 | 19.1 | 104.29 | 0 | 0
9 | 240840 | 0 | 14904.74 | 207.86 | 0 | 220 | -5.5182 |  | pruebas post mtto | 10171.3633 | -12.14 | 9.54 | 15.16 | 16.61 | 11.48 | 13.88 | 9.7 | 12.71 | 17.77 | 106.85 | 0 | 0
10 | 251460 | 0 | 16417.78 | 217.59 | 0 | 220 | -1.0955 |  | pruebas post mtto | 10121.1951 |  | 10.74 | 15.51 | 15.77 | 13.68 | 14.23 | 10.14 | 13.07 | 18.16 | 111.3 | 0 | 0
11 | 252300 | 0 | 18493.61 | 219.05 | 0 | 220 | -0.43182 |  | pruebas post mtto | 10008.5708 |  | 10.68 | 15.44 | 15.68 | 13.58 | 14.28 | 10.04 | 13.03 | 18.07 | 110.8 | 0 | 0
12 | 253240 | 0 | 19782.03 | 220.11 | 0 | 220 | 0.05 |  | pruebas post mtto | 9996.3298 |  | 10.73 | 15.49 | 15.76 | 13.72 | 14.13 | 10.07 | 12.91 | 18.39 | 111.2 | 0 | 0
13 | 260400 | 0 | 22682.3 | 225.42 | 0 | 220 | 2.4636 |  | pruebas post mtto | 9988.1997 |  | 11.04 | 15.86 | 16.12 | 13.85 | 14.57 | 10.21 | 13.28 | 18.86 | 113.79 | 0 | 0
14 | 265250 | 0 | 23461.7 | 230.4 | 0 | 220 | 4.7273 |  | pruebas post mtto | 9845.3071 |  | 11.17 | 15.91 | 16.22 | 13.93 | 14.77 | 10.12 | 13.43 | 19.09 | 114.64 | 0 | 0
15 | 265730 | 0 | 23972.27 | 230.8 | 0 | 230 | 0.34783 |  | pruebas post mtto | 9817.0991 |  | 11.09 | 15.89 | 16.21 | 14.08 | 14.69 | 10.16 | 13.39 | 19 | 114.51 | 0 | 0
16 | 268040 | 0 | 24406.65 | 232.93 | 0 | 230 | 1.2739 |  | pruebas post mtto | 9791.0384 |  | 10.24 | 16 | 16.28 | 15.18 | 14.28 | 11.19 | 13.44 | 18.65 | 115.26 | 0 | 0
17 | 267960 | 0 | 25211.98 | 232.93 | 0 | 230 | 1.2739 |  | pruebas post mtto | 9803.7805 |  | 10.28 | 16.04 | 16.28 | 15.16 | 14.06 | 11.9 | 13.35 | 18.34 | 115.41 | 0 | 0
18 | 267210 | 0 | 23325.2 | 231.99 | 0 | 230 | 0.86522 |  | pruebas post mtto | 9850.3277 |  | 9.56 | 16.24 | 16.58 | 15.49 | 13.86 | 12.29 | 13.2 | 18.27 | 115.49 | 0 | 0
19 | 267120 | 0 | 22950.53 | 232.11 | 0 | 230 | 0.91739 |  | pruebas post mtto | 9869.1045 |  | 9.57 | 16.31 | 16.6 | 15.47 | 13.97 | 12.24 | 13.28 | 18.33 | 115.77 | 0 | 0
20 | 267150 | 0 | 22587.15 | 232.06 | 0 | 230 | 0.89565 |  | pruebas post mtto | 9863.5569 |  | 9.57 | 16.28 | 16.59 | 15.39 | 13.97 | 12.29 | 13.27 | 18.32 | 115.68 | 0 | 0
21 | 267150 | 0 | 20862.51 | 232.17 | 0 | 230 | 0.94348 |  | pruebas post mtto | 9893.8261 |  | 9.58 | 16.3 | 16.65 | 15.42 | 14.16 | 12.25 | 13.31 | 18.42 | 116.09 | 0 | 0
22 | 269220 | 0 | 19256.2 | 233.49 | 0 | 240 | -2.7125 |  | pruebas post mtto | 9948.9071 |  | 9.75 | 16.48 | 16.83 | 15.54 | 14.3 | 12.27 | 13.55 | 18.68 | 117.4 | 0 | 0
23 | 272190 | 0 | 21488.43 | 236.57 | 0 | 240 | -1.4292 |  | pruebas post mtto | 9890.4726 |  | 9.82 | 16.62 | 16.89 | 15.82 | 14.42 | 12.3 | 13.59 | 18.79 | 118.25 | 0 | 0
24 | 272270 | 0 | 22438.08 | 236.86 | 0 | 240 | -1.3083 |  | pruebas post mtto | 10037.0853 |  | 10.04 | 16.89 | 17.13 | 16.15 | 14.71 | 12.33 | 13.9 | 19 | 120.15 | 0 | 0
Totales | 5882160 | 244.53 | 386893.76 | 5087.95 | 0 | 4940 |  |  |  | 10140.591 | 142.68 | 236.07 | 382.79 | 415.27 | 237.11 | 337.57 | 239.46 | 312.31 | 436.15 | 2596.73 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 22252
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 23470
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
[10 empty] | Eficiencia | 33.65%

## Dia 26
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 26 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | David Ortiz
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 1369.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.5 | 660.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1371.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.51 | 662.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1362.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.32 | 672.38 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1371.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.92 | 651.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1371.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.29 | 658.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1364.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.53 | 665.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1292.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.26 | 670.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 1278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 683.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1252.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.6 | 699.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1293.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.13 | 712.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1277.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.35 | 737.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1265.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.07 | 753.79 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1292.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.51 | 712.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 1287.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.09 | 726.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1276.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.93 | 730.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 1318.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.06 | 731.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1315.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.74 | 719.49 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1328.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.12 | 704.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1359.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.94 | 678.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1350.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.2 | 675.08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1359.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.05 | 657.54 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1355.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.13 | 655.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1263.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.28 | 747.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1270.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.22 | 751.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 31647.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16645.75 | 16718.48 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 33364.23 |  | Activa [ KWh ] | 32598
0:00 | 0:00 | 0:00 | 24:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 11930
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
Eficiencia
Día: | 26 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | David Ortiz
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 272510 | 0 | 27118.49 | 236.85 | 0 | 240 | -1.3125 |  | pruebas post mtto | 10070.9256 |  | 10.65 | 17.44 | 17.66 | 14.72 | 14.78 | 12.32 | 13.95 | 19.03 | 120.55 | 0 | 0
2 | 274150 | 0 | 28648.16 | 238.63 | 0 | 240 | -0.57083 |  | pruebas post mtto | 9989.9998 |  | 10.08 | 16.95 | 17.11 | 15.96 | 14.89 | 12.32 | 14.05 | 19.12 | 120.48 | 0 | 0
3 | 274250 | 0 | 28729.26 | 238.83 | 0 | 240 | -0.4875 |  | pruebas post mtto | 9999.8608 |  | 10.04 | 16.96 | 17.26 | 16.08 | 14.95 | 12.29 | 14 | 19.12 | 120.7 | 0 | 0
4 | 274270 | 0 | 29400.84 | 238.81 | 0 | 240 | -0.49583 |  | pruebas post mtto | 9917.8425 |  | 10 | 16.83 | 17.11 | 15.9 | 14.62 | 12.24 | 13.91 | 19.09 | 119.7 | 0 | 0
5 | 274310 | 0 | 30603.32 | 238.72 | 0 | 240 | -0.53333 |  | pruebas post mtto | 9908.3197 |  | 9.93 | 16.81 | 17.07 | 15.94 | 14.62 | 12.3 | 13.91 | 18.96 | 119.54 | 0 | 0
6 | 274170 | 0 | 30952.83 | 238.37 | 0 | 240 | -0.67917 |  | pruebas post mtto | 9908.7566 |  | 9.94 | 16.78 | 17.09 | 15.91 | 14.67 | 12.29 | 13.78 | 18.91 | 119.37 | 0 | 0
7 | 274200 | 0 | 23136.11 | 238.48 | 0 | 240 | -0.63333 |  | pruebas post mtto | 9861.8712 |  | 9.89 | 16.71 | 17.01 | 15.92 | 14.5 | 12.19 | 13.76 | 18.88 | 118.86 | 0 | 0
8 | 274260 | 0 | 23839.91 | 238.16 | 0 | 240 | -0.76667 |  | pruebas post mtto | 9880.9377 |  | 9.93 | 16.72 | 17.02 | 15.81 | 14.58 | 12.26 | 13.78 | 18.83 | 118.93 | 0 | 0
9 | 274220 | 0 | 25071.74 | 237.91 | 0 | 240 | -0.87083 |  | pruebas post mtto | 9921.2617 |  | 9.89 | 16.77 | 17.08 | 15.79 | 14.61 | 12.27 | 13.89 | 18.99 | 119.29 | 0 | 0
10 | 274160 | 0 | 26585.29 | 237.82 | 0 | 270 | -11.9185 |  | pruebas post mtto | 9950.8085 | -32.18 | 9.98 | 16.8 | 17.16 | 15.94 | 14.6 | 12.23 | 13.89 | 19 | 119.6 | 0 | 0
11 | 274250 | 0 | 25385.82 | 238.06 | 0 | 270 | -11.8296 |  | pruebas post mtto | 9954.0753 | -31.94 | 9.98 | 16.81 | 17.22 | 16.04 | 14.63 | 12.27 | 13.83 | 18.98 | 119.76 | 0 | 0
12 | 274140 | 0 | 24999.54 | 238.19 | 0 | 270 | -11.7815 |  | pruebas post mtto | 9941.9968 | -31.81 | 9.96 | 16.8 | 17.09 | 16.02 | 14.65 | 12.37 | 13.86 | 18.93 | 119.68 | 5.4333 | 0
13 | 275340 | 0 | 28359.6 | 239.25 | 0 | 270 | -11.3889 |  | pruebas post mtto | 9940.9545 | -30.75 | 10.05 | 16.87 | 17.25 | 16.05 | 14.65 | 12.35 | 13.94 | 19.04 | 120.2 | 5.4333 | 0
14 | 275550 | 0 | 25640.85 | 239.39 | 0 | 270 | -11.337 |  | pruebas post mtto | 9885.5478 | -30.61 | 9.98 | 16.78 | 17.08 | 15.92 | 14.68 | 12.3 | 13.87 | 18.99 | 119.6 | 5.4333 | 0
15 | 276640 | 0 | 24512.37 | 240.31 | 0 | 270 | -10.9963 |  | pruebas post mtto | 9911.1028 | -29.69 | 10.07 | 16.92 | 17.2 | 15.98 | 14.77 | 12.36 | 13.93 | 19.14 | 120.37 | 0 | 0
16 | 278150 | 0 | 26321.57 | 241.9 | 0 | 270 | -10.4074 |  | pruebas post mtto | 9942.4785 | -28.1 | 10.18 | 17.04 | 17.36 | 16.21 | 14.99 | 12.31 | 14.15 | 19.31 | 121.55 | 0 | 0
17 | 279240 | 0 | 27113.03 | 242.65 | 0 | 270 | -10.1296 |  | pruebas post mtto | 9959.8589 | -27.35 | 10.22 | 17.11 | 17.42 | 16.27 | 15.11 | 12.3 | 14.28 | 19.43 | 122.14 | 0 | 0
18 | 279120 | 0 | 26771.82 | 242.65 | 0 | 270 | -10.1296 |  | pruebas post mtto | 9966.3824 | -27.35 | 10.25 | 17.12 | 17.4 | 16.21 | 15.15 | 12.35 | 14.27 | 19.47 | 122.22 | 0 | 0
19 | 279190 | 0 | 27113.33 | 243.34 | 0 | 270 | -9.8741 |  | pruebas post mtto | 9928.3648 | -26.66 | 10.24 | 17.11 | 17.37 | 16.28 | 15.08 | 12.39 | 14.24 | 19.39 | 122.1 | 0 | 0
20 | 279540 | 0 | 25878.25 | 243.77 | 0 | 270 | -9.7148 |  | pruebas post mtto | 9974.1641 | -26.23 | 10.35 | 17.27 | 17.45 | 16.38 | 15.26 | 12.24 | 14.42 | 19.51 | 122.88 | 0 | 0
21 | 281420 | 0 | 24359.18 | 245.01 | 0 | 270 | -9.2556 |  | pruebas post mtto | 9964.0643 | -24.99 | 10.42 | 17.33 | 17.48 | 16.48 | 15.33 | 12.2 | 14.5 | 19.64 | 123.38 | 0 | 0
22 | 282940 | 0 | 25634.76 | 246.46 | 0 | 270 | -8.7185 |  | pruebas post mtto | 9964.8528 | -23.54 | 10.52 | 17.39 | 17.65 | 16.38 | 15.12 | 12.4 | 14.78 | 19.88 | 124.12 | 0 | 0
23 | 283100 | 0 | 27784.71 | 246.78 | 0 | 270 | -8.6 |  | pruebas post mtto | 9935.8954 | -23.22 | 10.55 | 17.41 | 17.55 | 16.53 | 15.39 | 12.21 | 14.6 | 19.68 | 123.92 | 0 | 0
24 | 283100 | 0 | 31013.94 | 246.89 | 0 | 270 | -8.5593 |  | pruebas post mtto | 9962.7247 | -23.11 | 10.58 | 17.44 | 17.58 | 16.55 | 15.47 | 12.3 | 14.6 | 19.79 | 124.31 | 0 | 0
Totales | 6642220 | 0 | 644974.72 | 5777.23 | 0 | 6210 |  |  |  | 9943.4603 | -417.53 | 243.68 | 408.17 | 414.67 | 385.27 | 357.1 | 295.06 | 338.19 | 461.11 | 2903.25 | 16.3 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 22252
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 23470
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
[10 empty] | Eficiencia | 34.32%

## Dia 27
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 27 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | José Leal
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 1270.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.67 | 763.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1392.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.69 | 816.85 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1241.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.48 | 760.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1271.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.51 | 729.93 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1306.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.37 | 685.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1336.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.15 | 664.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1354.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.88 | 656.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 1340.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.32 | 674.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1305.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.05 | 718.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1339.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.07 | 690.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1398.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.48 | 663.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1399.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.79 | 693.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1410.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.5 | 692.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 1406.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.65 | 682.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1404.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.57 | 705.71 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 1394.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.2 | 700.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1391.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.88 | 701.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1396.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.27 | 724.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1431.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.86 | 674.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1426.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.7 | 644.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1451.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.89 | 619.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1451.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.22 | 610.38 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1425.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.12 | 655.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1418.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.99 | 645.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 32966.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16320.31 | 16574.98 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 32895.29 |  | Activa [ KWh ] | 32623
0:00 | 0:00 | 0:00 | 24:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 11469
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
Eficiencia
Día: | 27 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | José Leal
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 282970 | 0 | 30257.97 | 246.59 | 0 | 270 | -8.6704 |  | pruebas post mtto | 9986.8816 | -23.41 | 10.6 | 17.45 | 17.58 | 16.56 | 15.56 | 12.26 | 14.69 | 19.76 | 124.46 | 0 | 0
2 | 283090 | 0 | 28747.52 | 246.72 | 0 | 270 | -8.6222 |  | pruebas post mtto | 10043.3729 | -23.28 | 10.71 | 17.57 | 17.72 | 16.66 | 15.65 | 12.26 | 14.75 | 19.91 | 125.23 | 0 | 0
3 | 282990 | 0 | 28202.88 | 247.24 | 0 | 270 | -8.4296 |  | pruebas post mtto | 10021.4492 | -22.76 | 10.68 | 17.54 | 17.73 | 16.66 | 15.63 | 12.3 | 14.81 | 19.87 | 125.22 | 0 | 0
4 | 283050 | 0 | 28739.67 | 247.13 | 0 | 270 | -8.4704 |  | pruebas post mtto | 10017.9032 | -22.87 | 10.65 | 17.54 | 17.74 | 16.6 | 15.62 | 12.31 | 14.74 | 19.92 | 125.12 | 0 | 0
5 | 283650 | 0 | 28877.19 | 247.39 | 0 | 270 | -8.3741 |  | pruebas post mtto | 10053.7643 | -22.61 | 10.73 | 17.64 | 17.76 | 16.61 | 15.74 | 12.38 | 14.86 | 19.98 | 125.7 | 0 | 0
6 | 284100 | 0 | 28720.77 | 247.98 | 0 | 270 | -8.1556 |  | pruebas post mtto | 9985.1607 | -22.02 | 10.75 | 17.55 | 17.65 | 16.63 | 15.66 | 12.29 | 14.78 | 19.83 | 125.14 | 0 | 0
7 | 285200 | 0 | 31456.25 | 248.66 | 0 | 270 | -7.9037 |  | pruebas post mtto | 10023.9009 | -21.34 | 10.85 | 17.66 | 17.83 | 16.73 | 15.79 | 12.24 | 14.89 | 19.98 | 125.97 | 0 | 0
8 | 287880 | 0 | 33077.01 | 250.96 | 0 | 270 | -7.0519 |  | pruebas post mtto | 10062.1271 | -19.04 | 10.94 | 17.84 | 18.03 | 17.02 | 16.03 | 12.33 | 15.13 | 20.3 | 127.62 | 0 | 0
9 | 288980 | 0 | 32439.58 | 251.87 | 0 | 270 | -6.7148 |  | pruebas post mtto | 10014.7745 | -18.13 | 10.88 | 17.83 | 18.02 | 16.96 | 16.06 | 12.24 | 15.22 | 20.27 | 127.48 | 0 | 0
10 | 289480 | 0 | 34228.38 | 252.23 | 0 | 270 | -6.5815 |  | pruebas post mtto | 10027.9374 | -17.77 | 11 | 17.89 | 18.02 | 17.03 | 16.08 | 12.35 | 15.16 | 20.3 | 127.83 | 0 | 0
11 | 291350 | 0 | 33526.15 | 253.89 | 0 | 270 | -5.9667 |  | pruebas post mtto | 9915.6113 | -16.11 | 10.95 | 17.78 | 17.99 | 16.9 | 16.04 | 12.17 | 15.16 | 20.24 | 127.23 | 0 | 0
12 | 291170 | 0 | 32027.2 | 253.42 | 0 | 270 | -6.1407 |  | pruebas post mtto | 9952.7401 | -16.58 | 11 | 17.84 | 18.07 | 16.91 | 16.07 | 12.18 | 15.16 | 20.24 | 127.47 | 0 | 0
13 | 291230 | 0 | 33315.22 | 253.38 | 0 | 270 | -6.1556 |  | pruebas post mtto | 9930.8839 | -16.62 | 10.9 | 17.81 | 17.99 | 16.92 | 15.99 | 12.29 | 15.08 | 20.19 | 127.17 | 0 | 0
14 | 291140 | 0 | 34462.65 | 253.46 | 0 | 270 | -6.1259 |  | pruebas post mtto | 9926.188 | -16.54 | 10.9 | 17.77 | 18.02 | 16.86 | 16 | 12.32 | 15.1 | 20.18 | 127.15 | 0 | 0
15 | 291210 | 0 | 39459.66 | 253.85 | 0 | 270 | -5.9815 |  | pruebas post mtto | 9882.0977 | -16.15 | 10.88 | 17.74 | 18.01 | 16.8 | 15.9 | 12.26 | 15.03 | 20.16 | 126.78 | 0 | 0
16 | 291660 | 0 | 35696.4 | 254.23 | 0 | 270 | -5.8407 |  | pruebas post mtto | 9875.1099 | -15.77 | 10.91 | 17.76 | 17.99 | 16.75 | 15.98 | 12.24 | 15.06 | 20.19 | 126.88 | 0 | 0
17 | 293210 | 0 | 32564.89 | 255.43 | 0 | 270 | -5.3963 |  | pruebas post mtto | 9854.2803 | -14.57 | 10.9 | 17.84 | 18.01 | 16.92 | 15.99 | 12.2 | 15.1 | 20.25 | 127.21 | 0 | 0
18 | 293090 | 0 | 33617.38 | 255.39 | 0 | 270 | -5.4111 |  | pruebas post mtto | 9842.6527 | -14.61 | 10.86 | 17.79 | 17.96 | 16.98 | 15.94 | 12.28 | 15.09 | 20.14 | 127.04 | 0 | 0
19 | 293160 | 0 | 34238.63 | 255.66 | 0 | 270 | -5.3111 |  | pruebas post mtto | 9871.7294 | -14.34 | 10.95 | 17.84 | 18.06 | 16.87 | 16.08 | 12.38 | 15.13 | 20.24 | 127.55 | 0 | 0
20 | 293410 | 0 | 33060.22 | 255.69 | 0 | 270 | -5.3 |  | pruebas post mtto | 9844.26 | -14.31 | 10.67 | 17.53 | 17.75 | 16.62 | 16.33 | 12.24 | 15.43 | 20.64 | 127.21 | 0 | 0
21 | 294100 | 0 | 32654.69 | 256.21 | 0 | 270 | -5.1074 |  | pruebas post mtto | 9875.2512 | -13.79 | 10.7 | 17.53 | 17.78 | 16.75 | 16.53 | 12.22 | 15.64 | 20.72 | 127.87 | 0 | 0
22 | 294970 | 0 | 34130.3 | 257.45 | 0 | 270 | -4.6481 |  | pruebas post mtto | 9839.2159 |  | 10.71 | 17.61 | 17.79 | 16.7 | 16.93 | 11.29 | 15.96 | 21.03 | 128.02 | 0 | 0
23 | 294950 | 0 | 37416.33 | 257.53 | 0 | 270 | -4.6185 |  | pruebas post mtto | 9863.051 |  | 10.85 | 17.73 | 17.97 | 16.24 | 17.01 | 11.27 | 16.09 | 21.21 | 128.37 | 0 | 0
24 | 294780 | 0 | 31833.5 | 258.1 | 0 | 270 | -4.4074 |  | pruebas post mtto | 9842.8022 |  | 10.9 | 17.78 | 17.94 | 16.28 | 16.97 | 11.21 | 16.09 | 21.22 | 128.39 | 0 | 0
Totales | 6950820 | 0 | 782750.44 | 6060.46 | 0 | 6480 |  |  |  | 9939.7144 | -382.62 | 259.87 | 424.86 | 429.41 | 401.96 | 385.58 | 291.51 | 364.15 | 486.77 | 3044.11 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 35533
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 33299
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
[10 empty] | Eficiencia | 34.33%

## Dia 28
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 28 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | José Leal
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 1401.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.87 | 654.86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1404.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.22 | 652.85 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1344.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.59 | 712.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1344.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.58 | 691.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1342.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.03 | 706.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1339.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.57 | 711.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1322.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.03 | 693.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 1298.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.62 | 705.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1278.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.32 | 741.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1267.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.36 | 759.57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1276.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.16 | 791.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1307.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.96 | 781.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1318.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.68 | 775.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 1295.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.6 | 797.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1264.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.77 | 814.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 1228.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.95 | 814.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1243.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.01 | 789.83 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1245.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.37 | 790.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1270.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.41 | 787.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1274.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.74 | 834.33 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1347.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.28 | 747.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1303.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.67 | 770.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1300.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.65 | 763.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1315.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.54 | 747.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 31335.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17787.98 | 18034.03 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 35822.01 |  | Activa [ KWh ] | 35440
0:00 | 0:00 | 0:00 | 24:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 7269
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
Eficiencia
Día: | 28 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | José Leal
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 295660 | 0 | 30303.65 | 258.46 | 0 | 270 | -4.2741 |  | pruebas emisiones CEMS | 9865.0741 |  | 10.94 | 17.8 | 18.04 | 16.33 | 17.1 | 11.27 | 16.12 | 21.26 | 128.86 | 0 | 0
2 | 295370 | 0 | 30955.13 | 258.23 | 0 | 270 | -4.3593 |  | pruebas emisiones CEMS | 9895.3156 |  | 10.97 | 17.84 | 18.02 | 16.45 | 17.17 | 11.2 | 16.2 | 21.29 | 129.14 | 0 | 0
3 | 295250 | 0 | 30528.5 | 258.13 | 0 | 270 | -4.3963 |  | pruebas emisiones CEMS | 9921.3789 |  | 11.03 | 17.9 | 18.1 | 16.37 | 17.17 | 11.2 | 16.26 | 21.4 | 129.43 | 0 | 0
4 | 296640 | 0 | 30961.02 | 259.07 | 0 | 270 | -4.0481 |  | pruebas emisiones CEMS | 9888.4355 |  | 11.05 | 17.9 | 18.16 | 16.29 | 17.16 | 11.18 | 16.29 | 21.44 | 129.47 | 0 | 0
5 | 296410 | 0 | 32239.88 | 259.27 | 0 | 270 | -3.9741 |  | pruebas emisiones CEMS | 9890.7289 |  | 11.04 | 17.89 | 18.11 | 16.3 | 17.23 | 11.28 | 16.33 | 21.42 | 129.6 | 0 | 0
6 | 296560 | 0 | 32524.71 | 258.79 | 0 | 270 | -4.1519 |  | pruebas emisiones CEMS | 9913.6616 |  | 11 | 17.92 | 18.13 | 16.5 | 17.19 | 11.22 | 16.3 | 21.4 | 129.66 | 0 | 0
7 | 296680 | 0 | 31528.62 | 259.23 | 0 | 270 | -3.9889 |  | pruebas emisiones CEMS | 9867.0665 |  | 11 | 17.9 | 18.05 | 16.52 | 17.11 | 11.24 | 16.19 | 21.26 | 129.27 | 0 | 0
8 | 296330 | 0 | 29587.73 | 258.93 | 0 | 270 | -4.1 |  | pruebas emisiones CEMS | 9855.5733 |  | 10.99 | 17.83 | 18.05 | 16.32 | 17.14 | 11.1 | 16.17 | 21.37 | 128.97 | 0 | 0
9 | 296110 | 0 | 31143.34 | 258.9 | 0 | 270 | -4.1111 |  | pruebas emisiones CEMS | 9809.3309 |  | 10.89 | 17.78 | 17.88 | 16.27 | 17.04 | 11.27 | 16.09 | 21.13 | 128.35 | 0 | 0
10 | 294870 | 0 | 31517.28 | 257.84 | 0 | 270 | -4.5037 |  | pruebas emisiones CEMS | 9815.1246 |  | 10.85 | 17.68 | 17.87 | 16.29 | 16.9 | 11.2 | 15.97 | 21.14 | 127.9 | 0 | 0
11 | 270590 | 0 | 28857 | 237.33 | 0 | 270 | -12.1 |  | pruebas emisiones CEMS | 9874.6412 | -32.67 | 9.74 | 16.51 | 16.71 | 15.02 | 15.26 | 11.23 | 14.45 | 19.52 | 118.44 | 5.8833 | 0
12 | 267010 | 0 | 34448.09 | 232.5 | 0 | 270 | -13.8889 |  | pruebas emisiones CEMS | 10059.3538 | -37.5 | 9.71 | 16.48 | 16.72 | 15.04 | 15.18 | 11.23 | 14.38 | 19.46 | 118.2 | 5.8833 | 0
13 | 266920 | 0 | 35466.4 | 232.15 | 0 | 270 | -14.0185 |  | pruebas emisiones CEMS | 10038.722 | -37.85 | 9.64 | 16.44 | 16.69 | 15.03 | 15.05 | 11.18 | 14.33 | 19.42 | 117.78 | 5.8833 | 0
14 | 266920 | 0 | 31882.23 | 232.44 | 0 | 270 | -13.9111 |  | pruebas emisiones CEMS | 10027.0486 | -37.56 | 9.64 | 16.43 | 16.71 | 14.98 | 15.06 | 11.26 | 14.32 | 19.39 | 117.79 | 5.8833 | 0
15 | 266840 | 0 | 25238.69 | 232.53 | 0 | 270 | -13.8778 |  | pruebas emisiones CEMS | 10025.7204 | -37.47 | 9.71 | 16.41 | 16.73 | 14.8 | 15.17 | 11.21 | 14.25 | 19.54 | 117.82 | 5.8833 | 0
16 | 269940 | 0 | 26815.9 | 234.6 | 0 | 270 | -13.1111 |  | pruebas emisiones CEMS | 10058.7117 | -35.4 | 9.82 | 16.62 | 16.89 | 15.14 | 15.39 | 11.24 | 14.52 | 19.64 | 119.26 | 5.8833 | 0
17 | 291840 | 0 | 35807.6 | 253.16 | 0 | 270 | -6.237 |  | pruebas emisiones CEMS | 10075.5111 | -16.84 | 10.95 | 17.82 | 18.11 | 16.33 | 17.12 | 11.23 | 16.14 | 21.21 | 128.91 | 0 | 0
18 | 295810 | 0 | 32331.92 | 258.14 | 0 | 270 | -4.3926 |  |  | 9901.0651 |  | 10.98 | 17.88 | 18.05 | 16.31 | 17.16 | 11.24 | 16.23 | 21.32 | 129.17 | 0 | 0
19 | 295820 | 0 | 28572.82 | 258.66 | 0 | 270 | -4.2 |  |  | 9897.9898 |  | 11.02 | 17.88 | 18.06 | 16.39 | 17.16 | 11.28 | 16.2 | 21.4 | 129.39 | 0 | 0
20 | 295980 | 0 | 30969.73 | 258.36 | 0 | 270 | -4.3111 |  | pruebas emisiones CEMS | 9907.1855 |  | 11.04 | 17.9 | 18.09 | 16.43 | 17.16 | 11.24 | 16.22 | 21.28 | 129.36 | 0 | 0
21 | 295900 | 0 | 32508.16 | 258.79 | 0 | 270 | -4.1519 |  | pruebas emisiones CEMS | 9904.4865 |  | 11.03 | 17.94 | 18.11 | 16.38 | 17.23 | 11.24 | 16.27 | 21.34 | 129.54 | 0 | 0
22 | 295930 | 0 | 32172.81 | 258.5 | 0 | 270 | -4.2593 |  | pruebas emisiones CEMS | 9885.7455 |  | 11 | 17.81 | 18.01 | 16.41 | 17.11 | 11.27 | 16.17 | 21.37 | 129.15 | 0 | 0
23 | 295920 | 0 | 32444.76 | 258.33 | 0 | 270 | -4.3222 |  | pruebas emisiones CEMS | 9899.9106 |  | 11.02 | 17.92 | 18.08 | 16.35 | 17.09 | 11.24 | 16.21 | 21.34 | 129.25 | 0 | 0
24 | 295950 | 0 | 31741.92 | 259.27 | 0 | 270 | -3.9741 |  | pruebas emisiones CEMS | 9857.9124 |  | 10.99 | 17.88 | 18.07 | 16.44 | 17.16 | 11.2 | 16.15 | 21.28 | 129.17 | 0 | 0
Totales | 6931250 | 0 | 750547.89 | 6051.61 | 0 | 6480 |  |  |  | 9922.3206 | -235.29 | 256.05 | 420.36 | 425.44 | 384.69 | 399.51 | 269.45 | 377.76 | 500.62 | 3033.88 | 35.3 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 0 |  | Activa [ KWh ] | 35533
24:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 33299
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
[10 empty] | Eficiencia | 34.39%

## Dia 29
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 29 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Amarildo Reales Silvera
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 1309.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.0295 | 733.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.4624 | 733.07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1322.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.2847 | 720.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1307.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.7907 | 732.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1320.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.4512 | 723.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1293.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.6651 | 782.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1306.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.7551 | 787.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 1298.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.7741 | 848.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1271.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.7704 | 878.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1265.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.3367 | 884.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1214.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.2484 | 931.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1271.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.9812 | 838.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1258.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.8546 | 840.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 1245.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.8101 | 851.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1259.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.0061 | 870.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 1235.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.7802 | 897.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1243.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.0251 | 870.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1285.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.6206 | 799.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1276.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.4116 | 833.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1279.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.6685 | 857.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.0963 | 843.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1293.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.2047 | 799.79 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1275.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.5575 | 856.98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1328.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.1165 | 774.64 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 30748.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19862.7012 | 19690.78 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 39553.4812 |  | Activa [ KWh ] | 38541
0:00 | 0:00 | 0:00 | 24:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 18183
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
Eficiencia
Día: | 29 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Amarildo Reales Silvera
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 295950 | 0 | 29176.8 | 259.56 | 0 | 270 | -3.8667 |  | pruebas emisiones CEMS | 9865.1941 |  | 11.03 | 17.87 | 17.96 | 16.54 | 17.18 | 11.21 | 16.24 | 21.38 | 129.41 | 0 | 0
2 | 295970 | 0 | 26881.35 | 259.66 | 0 | 270 | -3.8296 |  | pruebas emisiones CEMS | 9816.4352 |  | 10.93 | 17.86 | 17.98 | 16.35 | 17.05 | 11.18 | 16.15 | 21.32 | 128.82 | 0 | 0
3 | 295930 | 0 | 28343.63 | 259.32 | 0 | 270 | -3.9556 |  | pruebas emisiones CEMS | 9862.8789 |  | 10.97 | 17.88 | 18.07 | 16.42 | 17.13 | 11.28 | 16.22 | 21.29 | 129.26 | 0 | 0
4 | 295930 | 0 | 29786.79 | 259.34 | 0 | 270 | -3.9481 |  | pruebas emisiones CEMS | 9856.0146 |  | 11.01 | 17.86 | 18.03 | 16.43 | 17.15 | 11.21 | 16.19 | 21.3 | 129.18 | 0 | 0
5 | 295980 | 0 | 32335.2 | 259.17 | 0 | 270 | -4.0111 |  | pruebas emisiones CEMS | 9852.5545 |  | 10.99 | 17.88 | 18.01 | 16.29 | 17.09 | 11.29 | 16.22 | 21.28 | 129.05 | 0 | 0
6 | 296020 | 0 | 34327.13 | 259.07 | 0 | 270 | -4.0481 |  | pruebas emisiones CEMS | 9880.7979 |  | 11.07 | 17.91 | 18.07 | 16.33 | 17.23 | 11.15 | 16.23 | 21.38 | 129.37 | 0 | 0
7 | 296060 | 0 | 35251.8 | 259.36 | 0 | 270 | -3.9407 |  | pruebas emisiones CEMS | 9912.4727 |  | 11.13 | 17.95 | 18.14 | 16.51 | 17.34 | 11.12 | 16.32 | 21.42 | 129.93 | 0 | 0
8 | 293170 | 0 | 34966.3 | 257.2 | 0 | 270 | -4.7407 |  | pruebas emisiones CEMS | 9872.6285 |  | 10.86 | 17.75 | 17.98 | 16.12 | 17.07 | 11.22 | 16.09 | 21.24 | 128.33 | 9.2625 | 0
9 | 270490 | 0 | 29970.44 | 236.55 | 0 | 270 | -12.3889 |  | pruebas emisiones CEMS | 10097.918 | -33.45 | 9.95 | 16.8 | 17.08 | 15.25 | 15.72 | 11.25 | 14.8 | 19.87 | 120.72 | 9.2625 | 0
10 | 269880 | 0 | 29880.01 | 235.48 | 0 | 270 | -12.7852 |  | pruebas emisiones CEMS | 10140.4409 | -34.52 | 9.96 | 16.77 | 17.1 | 15.31 | 15.62 | 11.29 | 14.76 | 19.87 | 120.68 | 9.2625 | 0
11 | 269920 | 0 | 29909.64 | 235.39 | 0 | 270 | -12.8185 |  | pruebas emisiones CEMS | 10210.7252 | -34.61 | 10.1 | 16.86 | 17.18 | 15.36 | 15.78 | 11.2 | 14.93 | 20.06 | 121.47 | 9.2625 | 0
12 | 269940 | 0 | 29595.96 | 234.98 | 0 | 270 | -12.9704 |  | pruebas emisiones CEMS | 10199.0689 | -35.02 | 10.03 | 16.86 | 17.16 | 15.23 | 15.74 | 11.21 | 14.93 | 19.96 | 121.12 | 9.2625 | 0
13 | 270060 | 0 | 29023.36 | 234.94 | 0 | 270 | -12.9852 |  | pruebas emisiones CEMS | 10262.2865 | -35.06 | 10.13 | 16.95 | 17.21 | 15.46 | 15.84 | 11.21 | 15.01 | 20.04 | 121.85 | 9.2625 | 0
14 | 269940 | 0 | 24451.11 | 234.9 | 0 | 270 | -13 |  | pruebas emisiones CEMS | 10252.2411 | -35.1 | 10.07 | 16.9 | 17.25 | 15.37 | 15.84 | 11.28 | 14.93 | 20.07 | 121.71 | 9.2625 | 0
15 | 269910 | 0 | 24260.15 | 235.1 | 0 | 270 | -12.9259 |  | pruebas emisiones CEMS | 10194.7047 | -34.9 | 10.08 | 16.84 | 17.14 | 15.39 | 15.69 | 11.21 | 14.88 | 19.9 | 121.13 | 9.2625 | 0
16 | 271900 | 0 | 27052.09 | 236.2 | 0 | 270 | -12.5185 |  | pruebas emisiones CEMS | 10331.5243 | -33.8 | 10.27 | 17.09 | 17.38 | 15.71 | 16.1 | 11.27 | 15.2 | 20.31 | 123.33 | 0 | 0
17 | 284710 | 0 | 31861.61 | 248.17 | 0 | 270 | -8.0852 |  | pruebas emisiones CEMS | 10432.7791 | -21.83 | 11.18 | 18.09 | 18.28 | 16.52 | 17.47 | 11.26 | 16.46 | 21.59 | 130.85 | 0 | 0
18 | 273790 | 0 | 28347.48 | 238 | 0 | 270 | -11.8519 |  | pruebas emisiones CEMS | 10548.526 | -32 | 10.73 | 17.58 | 17.76 | 16.11 | 16.77 | 11.26 | 15.75 | 20.92 | 126.88 | 0 | 0
19 | 232970 | 0 | 20319.46 | 203.89 | 0 | 270 | -24.4852 |  | pruebas emisiones CEMS | 11707.6833 | -66.11 | 9.99 | 16.77 | 17.02 | 15.35 | 15.57 | 11.22 | 14.8 | 19.92 | 120.64 | 0 | 0
20 | 153000 | 171.05 | 7625.85 | 140.9 | 0 | 270 | -47.8148 |  | pruebas emisiones CEMS | 10592.7489 | -129.1 | 7.85 | 9.74 | 11.75 | 9.13 | 9.11 | 6.55 | 9.48 | 11.82 | 75.43 | 0 | 0
21 | 0 | 19.12 | 1447.9 | 0.4 | 14419.59 | 270 | -99.8519 |  | Fuga de caldera | 0 | -269.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 478.17 | 76.4 | 0 | 10332.19 | 270 | -100 |  | Fuga de caldera |  | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1430.31 | 0 | 0 | 6663.03 | 270 | -100 |  | Fuga de caldera |  | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1344.98 | 0 | 0 | 6536.1 | 270 | -100 |  | Fuga de caldera |  | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 5471520 | 3443.63 | 564890.46 | 4787.58 | 37950.91 | 6480 |  |  |  | 9709.0297 | -1605.1 | 208.33 | 340.21 | 346.55 | 311.18 | 322.49 | 219.87 | 305.59 | 404.94 | 2459.16 | 74.1 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 37950.91 |  | Activa [ KWh ] | 30494
20:00 | 0:00 | 4:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 27627
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
[10 empty] | Eficiencia | 35.14%

## Dia 30
Código: GENE-F05 |  |  | Titulo: Reporte diario de generación y combustible
Versión: 0
Página 1 de 1 |  |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
Día: | 30 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Amarildo Reales Silvera
GECELCA 3
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta |  | Energía Neta | Consumos |  | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [6 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | G-LN764 | G-LN765 |  | A-LN764 | A-LN765 | [6 empty] | Alimentador-A | Alimentador-B | Alimentador-C | Alimentador-D | Alimentador-E | Alimentador-F | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [KWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 1338.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.5645 | 718.81 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1334.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.489 | 704.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1337.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.6556 | 699.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1330.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.2573 | 685.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1341.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.8076 | 677.33 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1339.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.8992 | 681.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1296.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.7509 | 695.07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 1271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.1001 | 706.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1249.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.9757 | 726.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1435.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.7293 | 508.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.3796 | 370.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1658.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.7766 | 309.89 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1639.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.0148 | 334.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 1681.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.5288 | 322.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1743.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.0133 | 308.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 1748.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.7768 | 303.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1750.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.8186 | 298.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 1775.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.4367 | 274.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 1802.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.7915 | 265.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1799.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.9682 | 251.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 1784.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.3655 | 240.79 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1791.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.1707 | 237.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1770.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.6999 | 228.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1773.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.5016 | 227.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 37573.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12439.4717 | 10776.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  | 33 |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | [8 empty] | Caldera Auxiliar | 0
[5 empty] | 44 | . | [15 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  | fdf |  | Activa [ KWh ] | 23216.3717 |  | Activa [ KWh ] | 23244
0:00 | 0:00 | 0:00 | 24:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 6326
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8234
Eficiencia
Día: | 30 | Mes: | 4 |  | Año: | 2026 |  |  | Ingeniero Jefe de Turno: |  | Amarildo Reales Silvera
GECELCA 32
Periodo | Energía Activa Bruta | Energia Reactiva |  | Energía Neta | Consumos | Despacho y Redespacho | Desvíos | Ing. CND que Autoriza | Causa del desvío | HR | Energía desviada | Consumo Carbón | [8 empty] | Consumo de Caliza | Consumo de ACPM
|  | Generada | Consumida | [8 empty] | Alimentador-1 | Alimentador-2 | Alimentador-3 | Alimentador-4 | Alimentador-5 | Alimentador-6 | Alimentador-7 | Alimentador-8 | Total Carbón
| [KWh] | [KVARh] | [KVArh] | [MWh] | [KWh] | [MW] | [%] |  |  |  | [MWh] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Ton] | [Gal]
1 | 0 | 1366.45 | 0 | 0 | 6509.92 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1333.52 | 0 | 0 | 6612.97 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1354.2 | 0 | 0 | 6492.19 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1374.56 | 0 | 0 | 6501.51 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1386.21 | 0 | 0 | 6473.06 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1471.72 | 0 | 0 | 6325.96 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1639.88 | 0 | 0 | 5916.92 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 1836.27 | 0 | 0 | 4834.7 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1801.96 | 0 | 0 | 4915.21 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1774.27 | 39.02 | 0 | 4882.65 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 2002.56 | 0 | 0 | 5260.69 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1986.58 | 0 | 0 | 5366.95 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 1958.07 | 0 | 0 | 5387.88 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 2039.99 | 0 | 0 | 5253.26 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 2034.77 | 0 | 0 | 5276.72 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 2057.59 | 0 | 0 | 5282.65 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 2055.67 | 0 | 0 | 5284.6 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 2107.32 | 0 | 0 | 5250.48 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 2120.67 | 0 | 0 | 5249.83 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 2110.35 | 0 | 0 | 5257.51 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 2016.91 | 0.18 | 0 | 5435.5 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 1891.84 | 0 | 0 | 5683.92 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 1881.5 | 0 | 0 | 5713.37 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1900.13 | 0 | 0 | 5687.06 | 0 | 0 |  | Fuga de caldera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 43502.99 | 39.2 | 0 | 134855.51 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas E/S | Horas en Reserva | Horas Salidas Forzada | Horas Mtto programado |  |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en Contadores |  |  | Consumo De Auxiliares Lectura en barraje 6300 V |  |  | NOTA: | Medidores descalibrados | [6 empty] | Caldera Auxiliar | 0
|  |  |  | 3 | [16 empty] | Total ACPM | 0
[ h ] | [ h ] | [ h ] | [ h ] |  |  |  | Activa [ KWh ] | 134855.51 |  | Activa [ KWh ] | 7316
0:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | [6 empty] | Reactiva [ KVARh ] | 3313
Poder Calorifico Promedio (SGS) - MBTU/TON
| NOTA: | Lectura de consumo de auxiliares el cuarto de 6,3kV se encuentra bloqueado - Pantalla DCS no esta habilitado lectura, No hay indicación de consumo de calliza. En el consumo total esta incluido la caldera auxiliar.
8994
Eficiencia